문서번호	정수시설과-11689
결재일자	2016.11.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
이병규		유영춘	11/03 이성락
협조
	주무관		박소현

풍납취수장 UPS 및 발전기 배터리 점검결과 보고 및 조치계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 11

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

풍납취수장 UPS 및 발전기 배터리 점검결과 보고 및 조치계획

풍납취수장에 설치된 UPS(무정전전원장치) 및 발전기 배터리를 자체 점검한 결과 교체시기가 경과되어 배터리를 전면교체 하여 취수펌프 운영에 만전을 기하고자 함

□ UPS 및 발전기 배터리 설치 현황

○ UPS 배터리 현황

설치 장소	UPS(영신엔지니어링)		배터리(RP형무부수밀페형)				용 도
	규 격	제작년도	규 격	수량	교체년도	기대수명
전기실	75KVA	2009. 2	12V,200AH	30	2012. 12	2~3년	제어기기 및 통신기기 전원

○ 발전기 배터리 현황

설치 장소	발전기(코스탈파워)		배터리(RP형무부수밀페형)				용 도
	규 격	제작년도	규 격	수량	설치년도	기대수명
발전기실	118Kw	2013. 6	12V,200AH	2	2013. 8	2~3년	발전기 시동 전원

□ UPS 및 발전기 배터리 점검일시

○ 점검일자 : 2016. 10. 24 ~ 27

○ 점 검 자 : 이병규 및 교대근무자

○ 점검방법 : 육안점검(누액, 배부름현상) 및 배터리 온도 측정

□ UPS 및 발전기 배터리 점검결과

○ U P S : 정상 작동

○ 발전기 : 정상 작동

○ 배터리 : 기대수명 경과로 인하여 전압 불균형 및 용량저하

※ 배터리 제작업체(세방전지) 자문한 결과 기대수명이 경과하여 배터리            내구성이 떨어지고 전압불균형 및 용량저하가 발생될 우려가 있다고 함

□ 보고자 의견

○ 점검결과 배터리 기대수명이 경과하여 전압불균형 및 용량저하가 발생할       우려가 있으므로 전량교체하여 전기설비 유지관리에 만전을 기하고자 함

□ 조치계획

○ 배터리 성능이 우수하고 기대수명이 4~5년인 친환경 산업용 제품인 무보수       무누액밀폐형 배터리로 교체 추진

○ 배터리 구매 물품 : 무보수무누액밀폐형 ESH 12V – 200AH

○ 사업장폐기물 배출자는 폐기물처리업의 허가를 받은자 및 폐기물 처리시설을       설치 운영하는 자에게 위탁처리(폐기물관리법 제18조 관련)

- 폐황산량 : 352Kg(배터리 총중량55kg에 20%가 황산 32개×11kg=352kg)

※ 셋방전지 창원공장 환경안전팀 자문결과 배터리 총중량에 20%가 황산

□ 계약방법 및 소요예산

○ 계약방법 : 전자공개 수의계약

- 주된 사무소가 서울특별시에 소재한 업체로서

․ 배터리 폐기물처리는 지정폐기물처리업의 허가를 받은자(배출, 수집‧운반)에 위탁처리            (폐기물관리법 제18조 관련)

○ 소요예산 : 1,100천원

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 원수 및 취수비, 수선유지교체비, 기타교체비

□ 향후계획

○ 폐기물관리법에 따라 배터리 내부 폐황산은 지자체에 신고

○ 배터리 배출시 송파구청 환경과에 배출신고 접수 및 신고필증 수령후 폐기물 처리