문서번호	시설과-7371
결재일자	2016.11.3.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

						시 민
주무관	주무관		시설과장
박도원	조대복		11/03 代이춘한
협 조

공기조화기 필터 구매계획(안)
공기조화기 필터 구매계획(안)

2016. 11월

서울대공원

(시 설 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

공기조화기 필터 구매계획(안)

공기조화기 내부에 설치된 프리필터 교체와 카본필터 추가 설치로 공기 중의 먼지와 냄새를 효율적으로 제거하여 실내공기질를 개선하고자 함.

Ⅰ		필터현황

□ 공기조화기: 14대

□ 필터 종류 및 수량: 프리필터, 201개

○ 건물별 필터 규격 및 수량

연 번	건 물 명	필터 규격(mm)	수량(개)	난방 공급처
1	남미관	590 * 590 * 50	16	1층 관람장 및 내실
		590 * 290 * 50	4
2	남미관	590 * 590 * 50	16	2층 관람장 및 내실
		590 * 290 * 50	4
3	동양관	590 * 590 * 50	15	뱀사 및 중앙관람장
		590 * 290 * 50	8
4	동양관	590 * 590 * 50	15	원숭이사 및 중앙관람장
		590 * 290 * 50	8
5～6	해양관	590 * 590 * 20	18	관람장
		590 * 290 * 20	12	관람장
7	식물원	590 * 590 * 50	15	온실동
		590 * 290 * 50	8
8	제3AF	590 * 590 * 25	6	내실
9	대동물관	590 * 590 * 50	20	내실
10	열대조관	590 * 590 * 50	9	내실
11	열대조관 관람장	590 * 590 * 50	6	관람장
		590 * 290 * 50	3
12	곤충관	590 * 590 * 20	12	온실동
13	호주관 내실	590 * 590 * 50	2	내실
		590 * 290 * 50	2
14	호주관 관람장	590 * 590 * 50	2	관람장
합 계			201

※ 야행관 공기조화기는 리모델링 공사 예정으로 제외

Ⅱ		개선계획

□ 공기조화기에 있는 기존 프리필터 201개 교체

□ 제3아프리카관 공조기에 냄새 제거 목적으로 카본필터 6개를 시범 설치

□ 필터별 특성

필터 종류	프리필터(Pre Filter)	카본필터(Carbon Filter)
용 도	큰 먼지제거	공기 중의 냄새 및 유해물질 제거
청소방법	물로 세척	청소 불가
교체주기	1~2년	3~6개월
사 진

□ 예산금액

○ ****************

○ 물품 구매내역:

필터 종류	필터 규격(mm)	수량(개)	비 고
프리필터	590 * 590 * 50	116
	590 * 590 * 25	6
	590 * 590 * 20	30
	590 * 290 * 50	37
	590 * 290 * 20	12
카본필터	590 * 590 * 75	6	제3아프리카관
합계		207

○ 예산과목: 공원이용시민만족도향상, 산림내이용시설및조경관리강화,

공원시설물유지보수및정비, 재료비

Ⅲ		추진계획

□ 위와 같이 공조기 필터를 구매하여, 자체 인력으로 교체 예정이며,

□ 제3아프리카관에 시범 설치하는 카본필터 성능을 테스트하고, 성능 효과가 우수할 시 ‘17년에 공조기 전체에 반영 예정

□ 추진일정

○ ‘16. 11. 11.(금) 물품 계약

○ ‘16. 11. 30.(수) 물품 납품 완료.  끝.