문서번호	기전설비과-4294
결재일자	2016.11.3.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	시설부장
심보현		김남수	11/03 박상돈
협 조

망원수영장 급수배관 점검보고

2016. 11.

한강사업본부

(기전설비과)

망원수영장 급수배관 점검보고

서울시 안전총괄부에서 실시한 한강공원 야외수영장 폐장(2016년) 후 안전실태 점검결과 지적된 사항을 조치하고자 현장점검 및 조치계획을 보고 드림.

추진근거 및 배경

안전총괄본부(시설안전과)-14601(2016.10.6)

▻ 여름철 물놀이시설 안전점검 지적사항 조치결과 제출요청

야외수영장 개장 전 배관노후화로 인한 누수 현상이 발생, 누수발생지점       탐지불능 및 개장시간 임박으로 노출 PVC관으로 임시조치된 상태임

기계실 ⇔ 배수구로 연결된 급수관

현황

구분		규격	시설년도
노출(현재)	PVC배관	- 80A × 155m	91.04
매설(계획)	배관용 스텐레스 강관	- 80A × 150m - 200A × 5m

점검사진(현재)

기계실 배관 연결부	노출된 배관

관로매설도(예정)

점검개요

점검일자 : 2016. 10. 12.

점 검 자

▻ 기전설비과 : 공업주사보 심보현

▻ 전 문 업 체 :**********

점검대상 : 망원수영장 내 기계실 급수배관 연결부

▻ 점검구간 : 기계실 ~ 매설된 배관의 배관연결부 약 155m

문제점 및 향후대책

문제점

▻ 망원수영장 급수배관 시설은 설치된지 25년이 경과하여 수영장          개장직전 배관 누수현상이 발생하는 등 시설물의 노후화가 급속히          진행되어 수영장 개장 중에도 배관누수 현상 등이 발생하여 이용           시민 불편사항이 자주 야기됨

▻ 수영장 발란싱탱크(집수정)내 벽면부 배관누수로 집수정 제수변밸브         개방시 전 수조의 수위가 1일 5㎝~6㎝ 저하되어

▻ 수영장 운영업체는 누수현상으로 수도요금 감면을 요구함

향후대책

▻ 단기적으로는 매년 예산의 범위 내에서 순차적으로 보수하나

중,장기적으로는 시설물에 대한 전반적인 리모델링이 요구됨

※ 망원수영장은 2012년도 리모델링 실시설계를 완료하였으나 시 재정     상 16년도 사업비 미확보(공사 및 감리비 :178억원)

보고자 의견

현재 노출된 pvc관을 스텐레스 강관으로 교체 및 매설을 실시하여야 하며, 소요예산은 낙찰잔액을 활용하여 공사를 실시하고 결과를 안전총괄본부로 통보코자 함.

시행개요 및 예산

시행방법

▻ 현 노출된 PVC관을 배관용 스텐레스 강관으로 매설

대상업체

▻ *********

소요예산 : 21,455,809원

공사비	부가가치세	도급비
19,505,281	1,950,528	21,455,809

관련법규 및 근거

▻ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제25조1항5호

▻ 행정자치부 예규 제16호(2015.3.5.) 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제5장 수의계약 운영요령 제3절 수의계약 대상과 운영요령 2호

(추정가격 2천만원 이하)

예산과목 및 집행내역

▻ 한강공원 관리 및 운영, 한강공원관리 및 개선, 수영장유지관리,시설비(100-401-01)

배정액	시설비(총액)	2,500,000,000
	시설비(기전)	686,000,000
집행액	총 액	539,110,140
	선 급 금	161,442,440
	기 성 금	268,972,250
	준 공 금	108,695,450
잔 액		146,889,860

따로붙임 : 설계내역서 1부.  끝.