문서번호	시설개선과-12081
결재일자	2016.11.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설개선과장	체육시설관리사업소장
황인정		최용덕	11/04 최윤식
협 조
	주무관			지양수

설계변경 검토 보고

2016년 기계시설물 유지보수공사 (연간단가계약)

2016. 11

체육시설관리사업소

(시설개선과)

작 성 자	시설개선과장 : 최용덕 ☎2240-8796 설비반장 : 지양수 ☎8817 담당 : 황인정 ☎8755

- 2016 기계시설물 유지보수공사(연간단가계약) -

설계변경 검토 보고

2016년 기계시설물 유지보수공사(연간단가계약) 계약금액 소진에 따른 하반기 경기장 시설물 유지관리에 대한 설계변경 보고 사항임.

Ⅰ		공사개요

❍ 공 사 명 : 2016년 기계시설물 유지보수공사(연간단가계약)

❍ 도 급 자 : 삼화시스템공조(주)  대표 정동삼,정광호

❍ 공사기간 : 2016. 2. 17 ~ 2016. 12. 31

❍ 계약금액 : 금261,673,070원

Ⅱ		보고내용

❍ 2016년 기계시설물 유지보수공사 공정율 : 99%(계약잔액 4,236천원)

- 하반기 일상유지보수 및 누수에 따른 긴급보수 발생에 대비한 설계변경 필요

❍ 2016년 하반기 시행 예정인 주요공사 현황 : 35,062천원

순번	시설물명	공사내용	금액 (천원)	공사시행 사유
1	주경기장	B-21 원형취출구 교체	1,800	실 변경에 따른 천정 취출구 철거설치
2	주경기장	지하 구내식당 배수배관 보수	2,500	배수배관 노후로 인한 막힘 및 누수 발생
3	외곽화장실	화장실 오배수배관 보수	1,500	오배수배관 노후로 인한 믹힘 및 누수 발생
4	실내체육관	상하부 기계실 배수펌프 배관보수	1,900	배수펌프 배관 부식으로 누수 발생
5	주경기장	B-16 탁구협회 급수배관 보수	1,500	급수배관 부식으로 인한 누수 발생
6	제1수영장	지하 탁구장 샤워실 온수배관 보수	1,500	남자샤워실 온수배관 노후로 인한 누수 발생
7	주경기장	2-23 정수 및 잔디 급수배관 보수	1,362	정수 및 급수배관 누수 발생
8	제1수영장	스팀배관 및 공조기 등 보수	10,500	스팀배관 누수 및 공조기 등 불량으로 보수
9	제2수영장	스팀배관 및 배수펌프 보수	12,500	스팀배관 누수 및 배수펌프 고장으로 보수

❍ 위와 같은 공사는 금년 중 처리해야 할 시급한 사항으로 계약금액이 부족하여 집행잔액을         활용한 물량변경(증액) 시행계획 결정

Ⅲ		검토내용

❍ 금년도 유지보수공사 업체와 물량변경(증액)계약

- 기계시설물 유지보수공사 집액잔액 중 35,062천원을 물량변경 증액하여 필요공사 시행

- 예산 현황                                                       (단위 : 천원)

구 분	예산	원인행위금액	잔액	비고
경기장시설물(기계설비연간단가)유지보수공사	300,000	261,673	38,327

․ 시설물별 급배수 배관 부식으로 인한 누수 발생, 제1,2수영장 스팀배관 부식 등 긴급을          요하는 공사로 조속히 변경계약을 시행하여 안전사고 예방정비

❍ 공사 시행방안

구 분	1안	2안
시행방법	금년도 유지보수공사 업체와 변경계약	별도발주(일반경쟁, 수의계약)
장 ․ 단점	금년도 계약단가 동일 적용으로 예산절감,공사현장 품질관리가 용이하고 긴급공사 대처 등 편리	사업 추진기간(설계,입찰공고 등)이 많이 소요되고 소액 수의계약 건수 증가

Ⅳ		조치의견

❍ 공사건 별 발주 및 수의계약으로 인한 많은 계약문서 발생보다는, 연간단가공사의 설계        변경으로 즉시 작업지시가 가능한 1안으로 시행함이 적정할 것으로 사료됨.

❍ 예산조치(설계변경 금액)                                                                 (단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증감	비고
공사금액(천원)	261,673	296,736	증35,062	물량증가

- 경기장 시설물(기계설비 연간단가) 유지보수공사 집행잔액(38,327천원)에서 사용

- 예산과목 : 시민체육시설 운영 및 관리, 노후체육시설개보수사업, 잠실종합운동장 시설                   개․보수, 시설비및부대비, 시설비(경기장시설물 유지보수공사).  끝.

따로붙임 : 설계변경 내역서 1부. 끝.