	은평소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소화전(지상식) 고장발생 알림(공설107037, 107036호)

1. 2016년 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 『3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』와 관련입니다.

2. 위와 관련 관내 소화전이 다음과 같이 고장 발생하였기에 알려드립니다.

가. 확인일자 : 2016.10.13.(목) 10:00

2016.10.14.(금) 10:00

나. 확 인 자 : 소방장 박광섭 등 3명

소방위 임태훈 등 3명

다. 고장내역

구분	확인일시	대 상	위 치	고장내역	사용여부
1	2016. 10. 13.	공설107037호 (지하식)	은평구 서오릉로 134-10 창성빌딩	소화전 스핀들 휘어짐 (붙임참조)	사용불

구분	확인일시	대 상	위 치	고장내역	사용여부
2	2016. 10. 14.	공설107036호 (지하식)	은평구 역말로 9길 7 일반주택	소화전 스핀들 절단 (붙임참조)	사용불

붙 임: 소화전 고장발생보고서 2부.  끝.

	현장대응단장
담당자	강범수		진압1대장	윤용주		지휘2팀장	김경태		현장대응단장	11/04 정재룡
협조자
시행	현장대응단-8941	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962 (진관동)	/
전화	354-0119	/전송	389-0674	/		/	대시민공개