문서번호	급수운영과-27008
결재일자	2016.11.4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
백종호		김찬모	11/04 박길영
협조

수질민원 조치결과 보고

(신연중학교)

2016. 11.

서부수도사업소

(급수운영과)

수질민원 조치결과 보고

2016년 11월 1일 서대문구청 안전치수과에서 진행한 상수도관 원인자이설공사 이후 수질관련 민원이 접수되어 이에 대한 사항을 보고드림.

Ⅰ		민원 현황

❍ 위      치 : **********************

❍ 민  원  인 : **********************

❍ 민 원 내 용 : 수돗물이 뿌옇게 출수되어 수질개선 및 퇴수요금 감면요청

Ⅱ		추진 경과

❍ 2016년 11월 1일 서대문구청 안전치수과에서 ********* 사각형거 이설공사』와 관련하여 진행한 상수도관 원인자이설공사 이후 11월 2일 오전10시경 수질민원이 접수됨.

- 이설공사 시행후 해당 관로에 대한 충분한 퇴수작업을 시행하였으나, 통수시 유속 변화 및 공기유입으로 탁수 및 쌀뜻물처럼 뿌연 물이 출수된 것으로 판단됨.

❍ 이설공사업체(대명지이씨㈜)와 현장을 방문하여 다용도밸브(200mm)를 이용하여 퇴수작업을 4시간 동안 실시하였으며, 수질검사 후 퇴수작업을 종료하였음

- 탁도(0.5NTU이하) : 0.15NTU       - 잔류염소(0.1mg/L이상) : 0.2mg/L

❍ 교내 소화전 및 수도꼭지 등을 통해서 2시간동안 자체 퇴수 실시하였음

Ⅲ		보고 내용

❍ 학교측에서 요청한 요금감면은 2시간 퇴수량을 산정하여 요금과에 통보하여 감액조치코자 함.

- 65mm 소화전(30%개폐)의 2시간동안의 퇴수량 : Q = CA√(2gh) * 퇴수시간 = 102톤.  끝.