주무관		주무관		슬러지재활용과장
조기한		김병기		03/14 代하병문
협조

UV탈취시설점검일지

(탈수오니적치장 탈취설비 시설)

점검일자 : 2014 년 3 월 12일( 수요일)

□ 가동사항

구 분	온 도(℃)		UV램프 점등여부	가 동 시 간
	MCC 판넬	본체		08~12	12~18	18~익일08	계
가동현황	22℃	21℃	개/192개	가동	가동	가동	24

□ 점검사항

장 비 명	점 검 내 용	운전상태	비고
전처리 필터	장비의 핸들 및 도어 잠금 상태 여부	양 호
	전처리 필터의 상태(오염도, 파손) 여부	양 호
UV 챔버	램프에서 오존이 잘 발생하고 있는가(직접관능)	양 호
	DOOR의 밀폐상태 여부	양 호
	광촉매 필터의 상태(오염도, 파손) 여부	양 호
	램프 오염 여부	양 호
활성탄 챔버	장비의 핸들 상태 및 도어 잠금상태 여부	양 호
	활성탄 필터 파손 여부	양 호
MCC PANEL	장비의 점등 상태 여부	양 호
	전압계의 작동상태 여부	양 호
탈취 팬	협잡물 급기팬 작동 여부	양 호	압력 60mmAq 이상 시 가동중지
	협잡물 배기팬 작동 여부	양 호	압력 170mmAq 이상 시 가동중지
	탈수오니 급기팬 작동 여부	양 호	압력 80mmAq 이상 시 가동중지
	탈수오니 배기팬 작동 여부	양 호	압력 210mmAq 이상 시 가동중지
특이사항 : 탈취실 내부점검