투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시품질시험소
수신	내부결재
(경유)
제목	여과재료 여과사(타-292)

1. 총무과-11754(2016.11.02)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 우리과 품질시험 결과를 아래와 같이 통보합니다.

가. 시험종목 : 여과재료 여과사

나. 시험방법 : KWWA F 100

다. 시험완료일 : 2016. 11. 06(일)

라. 처리기한 : 2016. 11. 07(월)

마. 시험결과

시험항목	단위	성적	기준	비고
체가름(유효경)	mm	0.74	0.9 ±0.1㎜	기준에 맞지않음
체가름(균등계수)	--	1.56	1.5 이하	기준에 맞지않음
체가름(최대경)	mm	1.94	2.0㎜ 이하
체가름(최소경)	mm	0.53	0.3㎜ 이상

붙임 : 1. 시험성적서   1부.

2. 시험요구서   1부.  끝

주무관							이순호			화학시험과장					11/07 최진수
협조자
시행			화학시험과-2483									(						)		접수											(						)
우	06763					서울특별시 서초구 태봉로 131(우면동 15)															/			infra.seoul.go.kr/quality
전화		02)3462-7216						/전송			02)3462-7212					/	virus0769@seoul.go.kr												/	부분공개(5)