	송파소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	자체점검 지적사항 조치명령서 수정 발송 계획

1. 예***************************************잠실 파크리오상가 B동]』과 관련입니다.

2. 위와 관련하여 조치명령 발부대상처 관계자의 지적내용에 대한 현장확인 요청으로 현장확인결과 조치명령서의 지적사항 중 수정하여여할 사항이 확인되어 다음과 같이 조치명령서를 수정 발송하고자 합니다.

가. 대상 : 잠실 파크리오상가 B동

나. 확인 요청자 : 상가 소방안전관리자(이시영, *************)

상가1층 풀오브번스 점주(*************)

다. 확 인 일 : 2016. 10. 28.(금) (위 강태열, 장 고승기)

라. 확인 사항 : 스프링클러설비 헤드 살수반경 부족(10개소 증설 및 이설)               마. 확인 결과 : 스프링클러설비 헤드 살수반경 일부 적정함(현장실측 확인)

바.  조치 사항 : 상기 대상 점검업체(지엠방재산업(주))에 대해 스프링클러설비 헤드 살수반경 재 점검후 결과보고서 제출토록 요청

사. 2016. 11. 3. 지엠방재산업(주) 으로부터 파크리오상가 B동에 대한 소방시설의 종합정밀점검 결과 보고서 접수(수정본)

※ 기 발송된 조치명령서 내역(붙임참조) 수정 발송토록 하겠습니다.

붙 임  시정보완사항(변경전) 내역 1부

시정보완사항(변경후) 내역 1부.  끝.

담당자							강태열			검사지도팀장					고기정					예방과장					전결 11/07 박성진
협조자				담당자						고승기
시행			예방과-26209									(						)		접수											(						)
우	05737					서울특별시 송파구 오금로51길 56															/			http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화		02-431-4106						/전송			02-431-4106					/	9111@seoul.go.kr												/	부분공개(6)