문서번호	시설보수과-6177
결재일자	2016.11.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
박성철		11/07 윤승범
협조

바이오가스 이송 브로워 조작반 보수 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 11

중랑물재생센터

(시설보수과)

브로워 조작반 보수 계획 보고

탈황처리한 소화가스를 가스홀더로 이송하는 현장 조작반 내부  전자기기 부품이 고장 발생되어 보수 하고자 함

☐ 고장현황

○ 가스홀더 압력 신호를 받아서 전기신호로 변환하는 컨버터 고장

○ 컨버터 고장으로 바이오가스 이송 브로워 기동이 되지 않음

○ 3원심농축기동 MCC-DW 주차단기 노후로 고장

☐ 보고내용

○ 바이오가스 이송 조작반 컨버터 및 3원심농축기동 MCC-DW    주차단기를 교체하여 슬러지처리 계통 운영을 원활이 하고자 함

☐ 보수계획

○ 조작반 보수 전문업체로부터 견적 처리하여 낮은 가격을 제시한 업체로부터 교체 보수하여 전기설비 운영에 만전을 기하고자 합

☐ 행정사항

○ 소요예산 : 약 2,750천원

○ 계약방법 : 지방자치단체 세출예산 집행기준에 의거 집행

(행정자치부 예규 제65호)

○ 대상업체 : 원 ENG   대표 안 영 란

첨부 : 견적서 1부.  끝.