내 집 내 점포 앞 눈치우기
	119특수구조단
수신자	내부결재
(경유)
제 목	[뚝섬]시스템에어컨 고장발생보고서

장비명(건명)	시스템에어컨 고장발생보고서 (삼성 하우젠)	관리부서	119특수구조단 수난구조대(뚝섬)
고 장 일 시	2016. 11. 03.	장 소	뚝섬수난구조대
조 치 사 항	AS기사 방문 요청
원인 및 상태	난방 시스템 작동되지 않아 사무실에 난방 가동 안됨
담당자 의견	시스템 점검 결과 옥상 실외기 1번 콤프레셔 노후로 인한 고장으로 콤프레셔 및 드라이필터 교체와 냉매가스 보충 요망
그 밖의 사항	전문업체 수리요함
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고 장 내 역			담 당 자	비 고
위 고장상태를 조치하고자 합니다.
2016년 11월 07일
담당자 계 급 소방교 성명 유재환

★담당자	유재환		2팀장	代박현철		지대장	이낙규		수난구조대장	11/07 김덕봉
협조자
시행	수난구조대-6164	(		)	접수		(		)
우	05089	서울특별시 광진구 강변북로 26길	/
전화	02-3706-1952	/전송	02-3706-1959	/	jaehwan119@seoul.go.kr	/	대시민공개