문서번호	정수시설과-4168
결재일자	2016.11.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
변병수		윤종민	11/07 최석기
협조
	주무관		황청연

부착강도 및 함수율 측정결과 보고

2016. 11. 07.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

부착강도 및 함수율 측정결과 보고

우리 정수센테에서 시행중인 『뚝도정수센터 정수지(#3) 내부 방수방식 공사』와 관련, 단면복구면 부착강도 및 벽체 건조상태 확인을 위한 함수율 측정결과를 보고 드림.

1		사업 현황

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 뚝도정수센터 정수지(#3) 내부 방수방식공사

○ 도 급 비 : 1,547,130,000원

○ 공사기간 : ’16.08.16. ~ ’16.12.30.

○ 공사개요 : 도막식 방수방식 6,800㎡, 패널식 방수방식 2,486㎡

○ 시 공 자 : 라텍씨앤씨(주) 박기춘

2		점검 현황

□ 시험 현황

○ 시험일시 : 2016. 11. 01. 14:00~

○ 참 가 자 : 황청연, 장현순, 김종서(현장대리인),  장경국(삼주SMC)

○ 시험내용 : 바탕조정제 시공전 단면복구면 부착강도 및 벽면 함수율 측정

3		점검 결과

□ 부착강도(단면복구면)

○ 부착강도 시방기준 : 10㎏f/㎠ ≒ 1N/㎟ 이상(신기술 642호)

연번	측정위치	측정치(N/㎟)	결과	비 고
1	벽체1	1.55	이상없음
2	벽체2	1.14	이상없음
4	벽체3	1.20	이상없음

□ 함수율(벽체면)

○ 함수율 시방기준 : 8% 이하 즉시 시공가능(신기술 642호)

연번	측정위치	측정치(%)	결과	비 고
1	벽체1	4.4	이상없음
2	벽체2	3.0	이상없음
4	벽체3	4.3	이상없음

4		향후 계획

○ 점검내용을 시공사에게 통보하여 공사시행에 만전을 기하도록 조치.

붙임 : 시험성적서 1부.  끝.