문서번호	급수운영과-5552
결재일자	2014.3.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
김선호		이병운	03/14 김영삼
협조

교체장애 수전 현장 조사결과 보고

(선린인터넷고등학교)

2014. 03

중부수도사업소

1. 제    목 : 교체장애 수전 현장조사 결과 보고

2. 관련근거

가. 요금과-20244(‘13.7.4.)호【수도계량기 교체장애 협조 요청】

나. 급수운영과-22110(‘13.7.24.)호【수도계량기 교체장애 협조요청에 대한 알림】

다. 요금과-5324(‘14.3.7.)호【검침장애수전 조치 의뢰】

3. 현    황

가. 위    치 : 용산구 청파동3가 131번지

나. 연 락 처 : 02)713-6211

다. 수용가명 : 선린인터넷고등학교

라. 주요내용 : 수도자재관리센터 교체 불가한 장애수전에 대하여 요금과에서 우리과로 정비 요청한 사항임

4. 보고내용

가. 상기 학교는 2013년 상반기 내부식당과 아리수음수대를 직수로 연결하는 과정에서 대형계량기실내 드레샤죠인트(DR)를 학교측에서 임의로 철거하고 스테인레스 용접배관으로 조치한 사항임(붙임사진 참조)

나. 이후 수도계량기 고장(회전불량)으로 자재관리센터에서 계량기를 교체코자 하였으나 드레샤죠인트(DR)가 없어 수도계량기를 교체하지 못하고 방치되고 있는 실정임.

다. 유량계는 상⋅하류에 직관부 확보(상류 5D, 하류 3D)하도록 되어 있으나 상기 학교는 직관부 하류(3D)부분의 드레샤죠인트(DR)를 임의로 철거하고 정자분기하여 급수함에 따라 계량기 이후 급속한 유속변화로 인한 회전불량 등 고장이 발생된 것으로 추정됨.

5. 조치의견

가. 교체불가 원인 제공자인 학교측에 조속히 원상복구토록 공문 발송

나. 요금과에 조례위반 여부를 검토 과태료 부과 등 행정제재 조치 요구

다. 학교측과 협의하여 원상복구 일정에 맞추어 노후밸브 교체

(연간단가 작업지시 공사시행)

붙임문서 : 교체불가 개량기 사진 1부.  끝.