문서번호	시설보수과-6239
결재일자	2016.11.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
최승룡		윤승범	11/08 이성재
협조

『소화조 보수공사』

현장실정 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 11.

중랑물재생센터

(시설보수과)

『소화조 보수공사』

현장실정 검토보고

우리센터에서 시행중인 『소화조 보수공사』의 도급자로 부터 현장실정 보고 문서가 접수되어 이에 대한 검토보고 임.

1		사업개요

□ 위    치 : 제2처리장 소화조 3, 4, 8지

□ 공사기간 : ‘16.09.09 ~ ’16.12.31

□ 공 사 비 : 1,072,951천원

□ 도 급 자 : ㈜한강산업개발  대표 최노성

□ 공사내용 : 방수, 방식 5,006㎡, 단면복구 616.3㎡, 기타부대공 1식

2		실정보고 내용

□ 소화조 외부 파라펫 보수공사에 따른 가시설(강관비계, 비계발판, 계단) 추가      ※ 강관비계 1,232㎡, 비계발판 166㎡, 계단 36㎡

3		검토결과

□ 설계도서 검토 결과 외부 파라펫 보수공사에 필요한 가시설이 누락되어 있어      원활한 공사를 위하여 가시설이 필요한 실정 임

4		조치의견

□ 원활한 공사시행과 안전사고를 예방하기 위하여 도급자로 하여금 가시설을       우선 시공토록하고 추후 설계변경에 반영 정산처리(증 27,803천원)

붙임 : 관련문서 1부.    끝.