함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	암사아리수정수센터
수신자	서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장)
(경유)
제 목	전력사용 및 생산량 현황보고(2014년 2월분)

1. 우리 센터의 2014년 2월분 전력사용 및 수돗물 생산량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 전력사용 및 생산량 현황

구 분	암사아리수정수센터				증 ․ 감 원인 분석
	동력비 (원)	전력사용량 (Kwh)	생산량 (㎥)	톤당 전력 사 용 량 (Kwh/㎥)
'13.2월	912,817,200	8,944,000	31,294,700	0.285	전년 동월대비 수돗물 생산량은 131만톤 감소하였고, 계통별 송수량은 자연유하(노량 진라인) 7만톤 감소, 저양정(우면산라인) 33만톤 감소, 고양정(방배라인)은 91만톤 감소한데다 1취수장 노후 펌프 교체에 따른 취수효율 개선 및 생산량감소로 전력사용량은 5.8% 감소하고, 톤당 전력사용량은 0.005감소하고 동력비는 계속된 전기요금 인상으로 3.83% 증가하였음 ▶ 1취수장 펌프시설 보강 - '13년 8월 : 2,8호 펌프(1900마력) 교체 - '13년 8월 : 3호 펌프(1200마력) 수리 ▶ 전기요금 인상 - '13.01.14 : 산업용 전기료 인상(4.4%↑) - '13.11.21 : 산업용 전기료 인상(6.4%↑)
'14.2월	947,786,550	8,424,761	29,988,000	0.280
증 ․ 감	+34,969,350	-519,239	-1,306,700	-
	+3.83%	-5.8%	-4.17%	-

※ 계속된 전기요금 인상(2013.1.14 산업용 고압 4.4%↑, 2013.11.21 산업용 고압 6.4%↑)에도 1취수펌프 보강 및 탄력적인 정수장 운영(시간대별 생산 공급량 조정)으로 전기요금 절감에 기여함

붙임 : 1. 2014년 2월 전력사용량 및 생산량 현황 1부.

2. 시간대별전력사용량 현황 1부. 끝.

	암사아리수정수센터소장
주무관	김희수		정수시설과장	남효돈		소장	03/14 유성종
협조자	주무관	이병옥		정수과장	김영배
시행	정수시설과-27	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개