문서번호	시설관리과-31153
결재일자	2016.11.8.
공개여부	부분공개(2 6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
전소영		고신석	11/08 代고신석
협 조

보고서(노량진동 39-4외 1개소)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 11.

남부수도사업소

시설관리과

명에 의거 지역담당 업무수행 중 아래와 같은 사항이 발생하여 보고합니다.

2016. 11. 08.

보고자 : 지방시설서기 전소영

건   명 : 노량진동 39-4 외 1개소 신축공사 신청에 따른 구경확대

급수공사 신청 현황

위치	신청인	건물개요	계량기 적정 구경
노량진동 39-4	김세준	연면적 750.18m2 지하1층/지상9층	주계량기 40mm × 1 (단독주택 20mm × 1 고시원(고시원 19호실) 30mm × 1)
노량진동 39-9외 1필지	김현덕외 1인	연면적 1,261.11m2 지하1층/지상12층	근생 40mm × 1 다세대 30mm × 1

현황 및 문제점

○ 현황

위치	계량기 현황	배수관 현황	길이	배수관 적정 구경
노량진동 39-6~3 (노량진동 39-4 신축)	15mm * 2 20mm * 2 40mm * 1	COP 40mm	40m	80mm
노량진동 39-8~11 (노량진동 39-9 신축)	15mm * 4 25mm * 2 30mm * 1 50mm * 1	COP 40mm	35m	80mm

○ 문제점

- 노량진동 39-4번지는 단독주택 2가구 및 고시원 19호실로 계량기 40mm가 부설되어야 하며, 기존 배수관 40mm에서 확대가 필요한 실정임.

- 노량진동 39-9번지는 근생(오피스텔 24호실 등) 및 다세대 주택 16가구로 50mm가 부설되어야 하며, 기존 배수관 40mm에서 확대가 필요한 실정임.

조치 의견

○ 위와 같이 『사당1동외 14개동 상수도공사』 연간단가업체인 부경건설/부성이앤씨㈜ 대표 유부기에게 작업지시하여 노량진동 39-6~3 및 노량진동 39-8~11간 관로의 구경확대 공사를 시행하고자 합니다.

○ 공사내용

- 공사개요 : D=80mm L=40m, D=80mm L=35m

- 공 사 비 : 45,000천원

붙  임 :  위치도 및 GIS 도면 1부.  끝.