문서번호	기전설비과-9291
결재일자	2016.11.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	생산부장
이상록		서대훈	11/09 구자훈
협 조
	생산관리과장			한희선
	정수과장			김효상
	정수시설과장			윤종민

- 뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사 -

농축조 슬러지수집기 시운전 계획 보고

2016. 11.

상수도사업본부

【 생산부】

- 뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사 -

농축조 슬러지수집기 시운전 계획 보고

「뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사」추진과 관련하여 농축조 증설분    (31m×2지)이 완성되어 슬러지수집기 시운전을 시행하고자 함.

Ⅰ		시운전 개요

□ 31m 농축조 건설 및 슬러지수집기 설치현황

◯ ‘16.11.07 - 슬러지이송펌프 설치 완료

◯ ‘16.11.11 - 농축조 건설 및 월류 위어(weir) 설치 완료 예정

- 슬러지수집기 설치완료 예정

- 전기·계장공사 완료 예정

□ 슬러지수집기 시운전 일정표(11월 14일~11월25일)

일 자 공 종	14일	15일	16일	17일	18일	19일	20일~22일		23일	24일	25일
슬러지수집기 무부하 운전
기존 농축조 정 지
신규 농축조 담수, 월류
슬러지수집기 부 하 운 전
신규재활용수 배 관 통 수
기존 농축조 철 거

월류 개시

담수 개시

기간 중 각종 점검 진행

철거

기존 농축조 잔류 슬러지 및 물 빼기 작업

정지

탈수기 세척수 : 구내용수 활용

신규 재활용수 활용

Ⅱ		단계별 추진계획 및 시운전 점검사항

1단계】슬러지수집기 무부하 운전

◯ 설비 가동 전 이상유무의 사전점검

- 구동부 이상소음 여부

- 슬러지수집기와 농축조 연결 상태, 각 부품의 조임상태 등

- 스크레퍼와 바닥면 간격

◯ 설비 각종기능 정상유무

- 1회 회전속도 점검 : 원주속도 0.6m/분

- 과부하로 인한 비상정지기능 점검

· 부하율  90%에서 경보 발생 (경보 부하율은 변경가능)

· 부하율 100%에서 전원차단

※ 전류발생기를 토크리미트에 연결하여 테스트하며, 시어핀 파단의 실테스트는 생략

◯ 담  당 : 기전설비과 기전담당 및 감리단

2단계】신규 농축조 담수작업 및 기존 농축조 잔수제거

◯ 신규 2개지에 균등 담수함이 원칙이나, 유입량 부족시 1개지에 중점     투입하여 설비 시운전 기간을 최소화 함.

◯ 기존 농축조의 하부 슬러지는 탈수공정으로 이송하고,

기타 잔수는 수중펌프를 설치하여 배슬러지지로 이송함.

◯ 담  당 : 시공사 및 뚝도 운영팀

- 시공사 : 수중펌프 설치 (뚝도정수센터 수리반 보관펌프)

- 뚝도운영팀 : 탈수공정 및 배수공정 진행

3단계】슬러지수집기 부하운전

◯ 초기 슬러지 인발(탈수작업)없이 담수하여 부하율을 높임

◯ 탈수작업 후, 슬러지수집기의 토크(torque)가 일정범위를 유지함을 확인

- 슬러지수집기의 토크 지속 증가시 슬러지 수집 불량 판단

◯ 신규 농축조 상징수 수질 확인 후, 방류 시행

- 수질 불량시, 안정화 시점까지 추가 유입슬러지는 기존 농축조로 이송

◯ 담  당 : 슬러지수집기 제조사 및 뚝도 운영팀

- 제조사 : 초기 운전 및 운영팀 교육

- 뚝도운영팀 : 슬러지수집기 토크 점검, 방류수질 점검

※ 부하운전 시, 뚝도 운영팀에 대한 제조사 교육을 병행함.

4단계】 신규 농축조의 재활용수 활용

◯ 신규 농축조 담수 후, 상징수의 상태를 확인하여 통수함.

◯ 신규 재활용수 탱크에 일정량 저장 후, 탈수기 세척수로 활용

◯ 기존 농축조 중단 ~ 신규 재활용수 활용 사이 기간 구내용수 사용

◯ 담  당 : 감리단 및 뚝도 운영팀

- 감리단 : 신규 재활용수 설비 적정시공 최종확인

- 뚝도운영팀 : 재활용수 운용

5단계】 시운전 종료

◯ 신규 농축조 정상가동 및 기존 농축조 철거 시행

붙임  1. 무부하 운전 체크리스트  1부.

2. 부하 운전 체크리스트    1부.  끝.