문서번호	정수과-12883
결재일자	2016.11.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
홍원해		11/09 代고덕현
협조

2정수장 활성탄흡착지 통수결과 보고

2016. 11.

영등포아리수정수센터

(정수과)

2정수장 활성탄흡착지 통수결과 보고

활성탄흡착지 2호 지의 재생탄 충진 및 역세척을 완료하였으며 통수 시 수질분석 결과를 보고 드림

□ 대상 : 2정수장 활성탄흡착지 2호 지

□ 분석항목 : 탁도, pH, 2-MIB, 지오스민

□ 분석결과 : 탁도, pH는 먹는물 수질기준 만족

냄새물질은 불검출

통수일시	분석항목	분석결과	비 고 (전체 활성탄처리수)
11.8. 14시	탁도	0.07 NTU	0.05 NTU
	pH	7.7	7.4
	2-MIB	불검출	불검출
	지오스민	불검출	불검출

□ 특이사항

- 역세척은 물세척만 진행. (공기세척 제외)  끝.