문서번호	시설관리과-5513
결재일자	2014.3.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설관리과장	강서수도사업소장
박학중	최양주	이자원	03/14 이상래
협 조
	행정지원과장		김점수
	급수운영과장		조면행
	수질팀장		김철
	주무관		김근용
	주무관		이상엽
	주무관		강은영

「강서구 내발산동 수명산파크 아파트」 수질민원 조치결과 및 관리대책

2014. 3.

강서수도사업소

(시설관리과)

「 강서구 내발산동 수명산파크 아파트」

수질민원 조치결과 및 관리대책

강서구 내발산동 수명산파크(1, 2, 5단지) 내 지하 저수조 고탁도 수돗물 유입에 따른 현장조치 결과 및 관리방안 보고임.

☞ 관련근거 : 수명산파크 아파트 수질민원 급수운영 결과(배수과-1616호, ’14.3.12)

Ⅰ		현 황

□ 수질민원

○ 일   시 : 2014. 3. 7(금) ~ 3. 8(토)

○ 위   치 : 강서구 내발산동 742번지 수명산 파크아파트(2,998세대)

- 1단지 1,421세대, 2단지 629세대, 5단지 948세대

○ 내   용 : 지하 저수조에 고탁도 수돗물

유입으로 수질민원 발생

☞ 수질 : 탁도 9NTU(기준 0.5NTU)〕

Ⅱ		발 생 원 인

□ 중블록 관말지역 정체수 발생 (추정)

○ 중블록 (신월2, 우장산) 관말지역으로 정체수 발생

○ 다량 급수지역(수명산파크 1 ~ 8단지) 동 시간대 저수조 유입물량 증가        에 따른 관 내부 슬라임(slime)이 탈락되어 고탁도의 수돗물이 일시적        으로 저수조로 유입

Ⅲ		현장 조치내용

□ 퇴수 및 수질검사

○ 퇴수밸브 퇴수(3개소) :  2014. 3. 7(금) 13:00  ~ 3. 8(토) 09:00

○ 소화전 점검 및 수질검사(7개소) : 2014. 3. 7(금) 16:40 → 탁도 0.12NTU

- 수명산파크 주변 퇴수밸브 및 소화전 개방, 퇴수 조치(10개소,    ㎥/hr)

☞ 11:30 ~ 16:30까지 퇴수조치 후 정상수질(탁도 0.12NTU) 확보

○ 강서소방서 소화전(21개소) 자체점검(출수)여부 확인

- 소방서 자체점검(’14. 3. 7)은 하였으나 수질 민원의 직접적 원인 확인은

불문명함

□ 병물 아리수 및 차량지원

○ 병물아리수 78,720병 지원 : 2ℓ(15,360병), 350㎖(63,360병) 지원

○ 차량 12대 지원 : 본부 2대, 사업소 8대, 임대 1대, 영등포 정수센타 1대

○ 부본부장, 사업소장 등 직원 52명 현장출동 급수조치 지원

□ 정상급수 : 1단지 3. 8(06:30), 2단지 3. 7(21:00), 5단지 3. 8(09:30)

○ 저수조 청소 및 담수(수질검사)

- 1단지 : 2014. 3. 7(금) 22:00 ~  3. 8(토) 06:30 (수질검사 탁도 0.33NTU)

- 2단지 : 2014. 3. 7(금) 18:00 ~ 3. 7(금) 20:30 (수질검사 탁도 0.30NTU)

- 5단지 : 2014. 3. 7(금) 23:00 ~ 3. 8(토) 09:00 (수질검사 탁도 0.14NTU)

○ 저수조 청소업체 : 3개 업체(15명)

- 1단지(9명), 2단지(3명), 5단지(3명)

Ⅳ		문 제 점

□ 수명산파크 아파트 주변 상수도 공급과정 최말단 위치

○ 3개 지역배수지(신월, 우장산, 목동) 배수관망으로,

○ 좁은 지역에서 경계 또는 관말이 형성되어 매우 취약한 관망구조임

□ 미세한 수압변동으로 수질민원 발생우려

○ 수명산파크 1~8단지는 다량급수처(5,600㎥/일) 특성상 일시에 물을 받는 경향이 있어 수압변동요인이 매우 크며,

○ 이러한 수압변동은 배수관 내부 슬라임(slime)을 저수조 내부로 다량 유입될 수 있음

□ 최근 이러한 수질사고는 수명산파크에서 3회(’11,’13,’14년) 연속         발생 입주민 불안가중과 상수도 신뢰 급격히 저하

□ 마곡개발지구 완공(’14. 12월)까지 관망개선이 어려움

Ⅴ		민원요구 및 조치계획

□ 수도요금 감면 및 청소비용

○ 단지별 요청 내용

구 분	계	1단지	2단지	5단지	비고
수돗물 요금감면 요청수량(㎥)	5,871㎥	2,400㎥	900㎥	2,571㎥	서울특별시 수도조례 제31조(수도요금감면) 1항 10호
저수조 청소비	6,460천원	3,300천원	740천원	2,420천원	배수지 항청소 비용에서 지출

※ 세부 요청내용 : 별첨

□ 병물아리수 운반비용

○ 5톤 개별 화물차 사용 : 750천원 (150,000원/회당 × 5회)

○ 지게차 사용 : 300천원 (50,000원/시간당 × 6시간)

□ 조치계획

○ 수질민원에 의한 민원요구 사항으로 수도요금 감면 조치(요금과 의뢰)

○ 저수조 청소비용 및 병물아리수 운반비용

구 분	계	채 주	입 금 계 좌	비 고
저수조 청소비용 (1단지)	3,300천원	마곡수명산파크 1단지 입주자 대표	-	상수도사업비, 영업비, 배급수비, 수선교체비 (기타교체비)
저수조 청소비용 (2단지)	740천원	마곡수명산파크 2단지 입주자 대표	-
저수조 청소비용 (5단지)	2,420천원	마곡수명산파크 3단지 입주자 대표	-
운 반 비	750천원	개별화물 (정 휘 수)	중소기업은행 0############-018	상수도사업비, 배급수비, 일반운영비, 사무관리비 (기본경비)
지 게 차	300천원	강서중기 (하 광 성)	중소기업은행 3############-014

○ 지급방법 : 채주의 통장에 계좌이체

○ 예산과목 : 상수도사업비, 영업비, 배급수비, 수선교체비(기타교체비)

상수도사업비, 배급수비, 일반운영비, 사무관리비(기본경비)

Ⅵ		관 리 대 책

□ 상시대책

○ 주기적인 관세척 및 수질관리 추진(’14년 3월 실시중)

-  퇴수밸브 7개소, 수질검사 위치 12개소

□ 단기대책

○ 1단계 : 단지별 인입밸브 개도율 조정(완료)

- 밸브구경 : D100~250㎜

- 개 도 율 : 50% ⇨ 30% (20%↓)

○ 2단계 : 배수관 내시경 상태검사(’14. 3월)

- 대 상 : 수명산로 D500㎜×2개소 및 남부순환로 횡단 D500㎜

- 방 법 : 배수관 시설상태 용역업체에 의뢰 →

시설물 연간단가

☞ 기존 구형밸브실내에서 채수용 수도꼭지 설치(D15㎜)

○ 3단계 : 수명산길 배수관 절관 후 관상태 검사(’14. 3월)

- 대 상 : 1,2,5,6,8단지 배수관 D300㎜×2개소

- 방 법 : 밸브조절(D300㎜×2개소) 잠금 후 관절단 →

급수공사 연간단가

○ 4단계 : 구간별 배수관 세척(’14. 3월)

- 대 상 : 배수관 D200 ~ D400㎜ 7개소

- 방 법 : 배수관 내시경 상태검사와 관절관

상태에 따라 시행

○ 5단계 : 신월 ․ 우장산 배수관 감압밸브 설치로 순환관망 형성(’14. 4월)

- 대 상 : 강서로 47길 배수관(D400㎜)

- 방 법 : 바이패스형 감압밸브(D200㎜) 설치 →

급수공사 연간단가

･ 소요예산 : 40백만원

□ 중기대책

○ 6단계 : 수명산파크 주요지점 실시간 수질감시시스템(SWN) 설치(’14. 6월)

- 대    상 : 수명산로 배수관 D500㎜×1개소

- 방    법 : 사업소 관내 SWN 이전설치 가능여부에 따라 본부예산 배정              요청 및 수질팀 협조 (소요예산 : 60백만원)

○ 7단계 : 마곡개발지구 통수와 연계하여 순환관망 조치(’14. 3 ~ 10월)

- 대    상 : 수명산로 D500㎜×2열 및 공항대로 D500㎜×1열

- 순환관망 조치

･ 수명산로 D500㎜×2열 ⇨ 1공구 분기 2개소, 2공구 분기 3개소(’14. 3월)

･ 공항대로 D500㎜×1열 ⇨ 1공구 분기 2개소, 2공구 분기 3개소(’14. 10월)

○ 8단계 : 간선배관 정비사업 추진(’15년)

- 공사개요 : D300㎜, L=200m

- 방   법  : 마곡개발지구 배수관(D300㎜)과 강서로 47길 배수관(400㎜) 연결

Ⅶ		행 정 사 항

○ 위 처리대책에 의거 수명산파크 수질관리 대책 중점 추진

○ 부서별 협조사항

- 행정지원과

･ 저수조 청소비용 지급

･ 실시간 수질감시시스템 설치(본부 예산배정 후)

- 요금과 : 수도요금 감면

○ 본부 예산배정 요청

- 급수대책 추진 급식비 : 350천원

･ 산정기준 = 7,000원/인×50인

붙  임   1. 동향보고(사업소 → 본부) 1부

2. 수명산파크 APT 수질민원 조치결과 보고

3. 수명산파크 APT 수질민원 조치결과 통보 (본부 → 사업소) 1부

4. 수명산파크 APT 수도요금감면 요청서 3부(별도)

5. 수명산파크 APT 저수조 청소자료 3부(별도)

6. 병물아리수 운반비(화물차 지게차) 1부

7. 수질민원 대책회의 회의록 1부(별도)

8. 아파트(수명산파크) 비상연락망 1부.  끝.