화재 조사일지(연세대 산학협동연구관 301호)

	현장지휘대-2649	담당자	현장지휘대장		결재
		권영수	03/14 이동식
서대문구 연세로 50(신촌동 134)번지

1. 조사대상	서대문구 연세로 50(신촌동 134)번지 연세대 산학협동연구관 301호
2. 조사일시	2014. 3. 13(목) 09:00 ~ 13:00
3. 참여기관	○ 소방(3명) : 서대문소방서 3명 ○ 경 찰(5명) : 서대문경찰서 5명,
4. 조사내용	○ 연세대 산학협동연구관 화재로 인한 연소상태 조사 - 상기 건물 연구소내 벽면의 왼쪽 부분의 그을림이 심하고 특히 성형기기 모터부분 옆 벽면에 나타난 백화현상으로 보아 화염이 모터 부분에서 착화 발화되어 연소가 진행된 것으로 보임 - 모터부분의 주변 전선피복 등 가연물로 연소되면서 위쪽의 로울러가 소실되어 아래로 떨어졌으며 기타 성형기기등 가연물이 소실되면서 연구소 내부로 진행된 형상임 - 성형기기 주변 전기배선의 단락흔은 발견되지 않았으며 누전차단기는 차단된 상태였음 - 그 외의 전선부분 등이 기타집기류에서 발화될 만한 특이 사항 발견못함 ○ 화재원인 조사 사항 - 연세대 산학합동연구관 301호 화재는 성형기기의 모터과열로 주변의 전기배선등 가연물에 착화 발화되어 성형기기 및 기타집기류 등이 소실된 것으로 추정됨
5. 검토의견	○ 발화지점, 연소확대경로, 연소흔적으로 판단할때에 전기적요인으로서 모터 과열로 전선피복에 착화 발화된 것으로 추정됨

사진 1	연구소 내부 주변 화재감식의 모습	촬영날짜
연구소내 발굴 현장 모습		2014. 3. 13..

사진 2	연구소내 발굴 현장 모습	촬영날짜
연구소내 발굴 현장 모습 2		2014. 3. 13.

사진 3	벽면의 수열 형상	촬영날짜
화염이 벽면을 타고 진행한 모습으로 백화현상이 나타남		2014. 3. 13.