문서번호	정수시설과-22
결재일자	2014.3.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
곽대근		조귀현	03/14 김창현
협조

안전하고 맛있는 아리수! 세계로 진출하는 아리수!

농축조 펌프 점검결과 및 조치계획 보고

2014. 3.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

농축조 펌프 점검결과 및 조치 계획

우리 정수센터 운영중인 구 1차 농축조 슬러지이송펌프 고장에 따른 현장 점검결과를 아래와 같이 보고하며, 조속한 시일내에 보수조치하여 안정적인 아리수 생산에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ				시설현황

구 1차 농축조 슬러지이송펌프 현황

설비명	규격	설치 년도	위치	용도
슬러지이송펌프 (1, 2호)	0.75㎥/min, 12m, 5.5KW	2006	구 1차 농축조 지하	구 1차 농축조 → 신 1차 농축조 슬러지 이송

Ⅱ				점검개요

점검 일시 : 2014. 03. 12(수)

점검 내용 : 슬러지이송펌프 가동상태

점  검  자 : 공업7급 곽대근외 2명(보수반 1명, 위탁용역사 1명)

점검 방법 : 펌프 누수 상태 확인 및 분해 점검

점검 사진

슬러지펌프 1호기	슬러지펌프 2호기

Ⅲ				점검결과

슬러지이송펌프 가동상태 점검결과 슬러지이송 축봉장치(메커니컬씰 타입)에서 누수 발생

펌프 분해점검 결과

- 슬러지이송펌프 1호 : 메커니컬씰, 베어링, 슬리브 손상

- 슬러지이송펌프 2호 : 메커니컬씰, 베어링, 슬리브, 케이싱슈라우드 손상

Ⅳ				조치계획

장시간 가동에 따른 손상된 펌프 부품(메커니컬씰, 베어링, 슬리브 등) 교체정비 예정

안정적인 정수생산을 위해 24시간 가동되는 슬러지이송펌프 시급성을 감안하여 펌프 전문업체와 긴급 수의계약으로 1대씩 순차적으로 수리하고자 함.

Ⅴ				정비개요

건    명 : 농축조 슬러지이송펌프(2대) 수리

정비기간 : 계약일로부터 5일간

정비내용

○ 슬러지 펌프 1호기 : 메커니컬씰, 베어링, 슬리브 교체

○ 슬러지 펌프 2호기 : 메커니컬씰, 베어링, 슬리브, 케이싱슈라우드 교체

소요예산 : 2,500천원

계약방법 : 소요비용이 소액으로 수의계약 시행

○ 근  거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제25조 제1항 제5호

예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 정수장시설유지보수, 수선유지교체비

Ⅵ				행정사항

슬러지이송펌프 정비 발주 및 계약 체결

펌프 이력카드 작성 및 기록 관리.  끝.