문서번호	급수운영과-22545
결재일자	2016.11.10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

	시 민
주무관	급수운영과장
이보민	11/10 조상덕

함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울

관광숙박업(관광호텔업) 사업계획 승인 신청에 따른 협의 보고*********

2016. 11.

관광숙박업(관광호텔업) 사업계획 승인 신청에 따른 협의 보고*********

**************관광숙박업 사업계획 승인 신청에 따른 협의가 있어 아래와 같이 보고합니다.

2016.11.10

보고자 : 지방시설주사보  이보민

□ 현 황

❍ 위  치 : *************

❍ 건축주 : ***

❍ 규  모 : ****************************

❍ 용  도 : ************

□ 현장조사내용

❍ 표  고 : 37m

❍ 분기점 수압 : 2.0kg/㎡

❍ 급수계통 : 삼성배수지

❍ 분기위치 및 본관구경 : 테헤란로상 배수관 300mm, 언주로상 배수관 200mm

□ 인입관구경(수도조례시행규칙 제19조)

❍ 영업용 인입관 「숙박시설」

▶ 건축연면적 : 38,111.52㎡(주차장 면적 제외)

- 38,111.52㎡ × 50(ℓ/㎡ㆍday) ÷ 5(Hr/day) ÷ 1,000(㎥/ℓ) = 381.115㎥/Hr

- 194㎥/Hr(100mm) < 381.115㎥/Hr < 563㎥/Hr(150mm)

∴ 영업용 150mm로 결정

□ 처리의견

❍ 상기와 같은 실정으로 ***********번지 관광숙박업 승인 신청 건물에 대하여 분기위치준수 및 붙임의 급수협의조건을 부여 회신하고자 합니다.

붙임 : 급수협의조건 1부.  끝.