함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	구의아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	제2착수정 수중급속혼화기(워터챔프) 하자처리 요청

1. 정수과-3897(‘15.08.18)호, 정수과-4111(‘15.08.28)호 정수과-4518(‘15.9.17)호 관련입니다.

2. 고도정수처리시설 준공후 수중급속혼화기의 지속적인 랩씰손상으로  설치업체와 합동점검에 의한 설치지점 변경운영(1.5m상승 설치) 결과

3. 랩씰 손상 시간은 지연되었으나 랩씰 손상은 현재까지도 지속되고 있어 신속한 조치를 바랍니다.

첨부 1. 구의재건설공사 염소설비 하자보수 요청 1부.

2. 제2정수장 전염소 진공압력 저하에 따른 합동점검 결과 보고서 1부.        3. 제2정수장 진공압력 저하에 따른 수중급속혼화기 상향설치 결과 보고서 1부.       4. 제2정수장 착수정 수중급속혼화기 운영결과 1부.  끝.

	구의아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장),(주)대우건설 토목시행팀,(주)동방수기
★전문관	조평대		정수과장	서한호		구의아리수정수센터소장	11/10 이달영
협조자	정수시설과장	임두선
시행	정수과-5773	(		)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 광나루로 571 (구의동)	/
전화	02-3146-5446	/전송	02-3146-5409	/	cpd5726@seoul.go.kr	/	대시민공개