문서번호	정수시설과-3611
결재일자	2016.11.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	정수시설과장	구의아리수정수센터소장
김종훈	임두선	11/10 이달영
협 조
	행정관리과장		손수달
	정수과장		서한호

『구의아리수정수센터』

시설물 특별 안전점검 결과보고

2016. 11.

구의정수센터

(정수시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

『구의아리수정수센터』

시설물 특별 안전점검 결과보고

안전사고 예방을 위하여 정수센터내 분야별 시설물 특별점검을 실시하고 그 결과를 보고 함.

				시설물 특별안전점검

관련근거

구의정수센터 시설물 특별 안전점검 계획(정수시설과-3441, 2016.10.26.)

점검기간 : 2016. 10. 31 ∼ 11. 04

점 검 반

분야별 점검반

분 야	점검자	비고
토목, 건축	김수영, 이희점	점검총괄 : 정수시설과장
기계, 전기	김종훈, 강석윤, 문강수, 홍승찬
고압가스, 정수약품	조평대, 유덕종, 정승열 ,강지선
방호, 통신, 소방	배준호, 김점철, 김종삼

점검대상 : 정수센터내 시설물 전반

토목․건축 시설물 : 토목․건축 시설물 및 센터내 도·송수관 및 변실

기전 시설물 : 정수센터내 기전설비 전반

고압가스 및 약품관련 설비 : 저장, 투입, 이송설비 전반

방호, 소방 관련설비 : 소화설비, 비상연락망등 정비 현황

점검결과

분야별 지적사항 및 조치결과

분 야	지 적 사 항	조치결과
토목․건축	‣1정수장 침전지2지 트라프 박리박락	‣2017년 보수예정
기계․전기	‣1여과지 기계실 배수로 및 집수정 이물질 퇴적	‣퇴적물 준설완료
	‣송수펌프동 램프 부점등	‣천정램프 2개 교체
	‣수배전반 표시램프 부점등	‣표시램프 1개 교체
	‣배수펌프 압력계 고장 3개	‣압력계 구매, 교체예정
고압가스 정수약품	‣고압가스분야 특이사항 없슴
	‣고압가스 안전교육 실시완료(10월)
	‣정수약품분야 특이사항 없슴
방호, 소방	‣문화재 CCTV 미작동 19개소	‣영상서버 데이터 포맷 및 프로그램 재설치로 복구완료
	‣방호실 CCTV 미작동 1개소
	‣소방분야 특이사항 없슴

※ 분야별 점검표 별첨참조

				향후 계획

점검결과 조치

점검결과 지적사항이 대부분 경미한 사항으로 즉시 조치완료 하였음

기타 자재가 필요한 사항도 소모품 구매후 즉시 조치예정임.

1정수장 침전지 2지 트라프(박리, 박락)는 2017년도 보수예정.

붙임 : 분야별 점검표 5부.  끝.