문서번호	의정담당관-12655
결재일자	2016.11.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	의정담당관
문학준		이문주	11/10 정광현
협 조

『정례회(제271회) 대비』

청사 시설물 점검결과 보고

2016. 11

서울시의회

의정담당관

- 정례회(제271회) 대비 -

청사 시설물 점검결과 보고

정례회(제271회) 개회에 대비하여 안전관리 예방을 위한 청사시설물 기능 및 안전점검 실시 결과를 보고함

※ 의정담당관-12432호(2016.11.07) 『청사시설물 점검 계획』

1		점검 사항

점검기간 : 3일간 → 2016. 11. 07(월) ~ 09(수)

점 검 자 : 22명(문학준외 21명)

점검내용 : 주요시설물에 대한 기능상태 및 안전점검(본관,별관)

점검대상

전기 분야

- 회의장, 위원회실 분전반, 비상발전기, 소방시설(전기분야), 승강기 등

- 본회의장, 상임위원회, 의원연구실 조명설비 점검 등

기계 분야

- 본회의장, 상임위원회 냉난방 및 공조기 상태, 건축기계설비 기능 점검

- 지하실 배수설비 및 소방설비(기계분야) 작동 점검

통신, 음향, 방송 설비 분야

- 본회의장, 상임위원회 통신기기,방송,음향 설비 점검

- 각 상임위원회 영상설비 전송 점검 및 CATV 설비 작동 확인

건축 분야

- 본관,별관 시설물 보완,건물내 창호 파손, 벽체 ․ 바닥 관리 상태 등

- 본회의장,상임위원회,별관 대회의실 건축시설 점검 등

2		주요 조치 사항

건축분야

본회의장 출입문 이상유무 확인

본회의장 1,2,3층 의자 이상유무 확인

의원회관 각 상임위회의실 이상유무 확인

조치사항

- 본회의장 출입문 도어체크 유압조절 5개소

- 의원석 1개소 의자 고정 조치 및 책상 1개소 고정 조치 완료

- 의원회관 6층 화장실 손잡이 불량 조치 완료(2개소)

- 의원회관 7,8층 강화도어 소음발생 윤활유 조치 완료(3개소)

기계분야

냉난방 순환배관 용량제어 콘트롤 밸브 정상작동상태 확인

화장실 감지센서 정상작동상태 확인

공기조화기 에어필터 청결상태 확인

조치사항

- 본관 공조기 에어필터 교체

- 본관 화장실 개선 공사 완료

- 의원회관 대회의실 냉난방기 실내기 필터 세척(5개소)

- 의원회관 소변기 센서 건전지 교체(12개)

- 의원회관 세면대 P트랩 및 폼업 교체(2개소)

- 의원회관 GHP 냉난방기 실외기 정기점검 및 정비 완료

- 의원회관 7,8층 비데 교체 및 점검(17대)

전기분야

비상전원(발전기) 공급 설비 정상 가동 확인

무정전전원장치(UPS) 정상 작동 상태 확인

고압수전반 정상 가동 확인

통신 및 음향분야

MDF 및 국선 발신 정상 작동상태 확인

본회의장 음향설비 고장발생으로 예비음향설비로 대체운영

본관 의장단 및 접견실과 별관 상임위원회 전화 착․발신 상태 정상 확인

각 회의장별 음향설비 정상 작동상태 확인

첨부 제271회 정례회 각 분야별 점검 결과표 1부. 끝.