문서번호	시설보수과-6312
결재일자	2016.11.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
최승룡		윤승범	11/10 이성재
협조
	주무관		조규환

『노후차집관로 시설물 정비공사』

현장실정 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 11.

중랑물재생센터

(시설보수과)

『노후차집관로 시설물 정비공사』

현장실정 검토보고

우리센터에서 시행중인 『노후 차집관로 시설물 정비공사』의 도급자로 부터 현장실정 보고 문서가 접수되어 이에 대한 검토보고 임.

1		사업개요

□ 공 사 명 : 2016년 노후 차집관로 시설물 정비공사

□ 공사기간 : ‘16.08.01 ~ ’16.12.31

□ 공 사 비 : 3,199백만원

□ 도 급 자 : ㈜진림건설  대표 이학순

□ 공사내용

- 비굴착보수 D=500~1,500mm, L=2,979m, 단면보수 406㎡, 표면보수 2,371㎡

2		실정보고 내용

□ 제3처리장 침전지 상부스라브 박리, 박락 구간을 치핑한 결과 깊이가 30mm      이상으로 조사되고 계약공종 중 스프레이 복구는 현장에 맞지 않음.

□ 각종 배관들로 인하여 치핑시 발생된 폐기물 소운반이 불가피함.

3		검토결과

□ 현장조사결과 치핑깊이가 30mm 이상으로 조사되었으며 계약공종 중 손미장      복구로 시공하는 것이 현장여건에 맞으며, 각종 배관과 구조물 등이 있어        발생된 폐기물을 소운반하여 처리함이 타당함.

4		조치의견

□ 원활한 공사시행과 안전사고를 예방하기 위하여 도급자로 하여금 우선 시공      토록하고 추후 설계변경에 반영 정산처리(단면복구는 30mm 손미장 적용)

붙임 : 관련문서 및 현황사진 1부.    끝.