		서부수도사업소
CU********1*******A07***************E0500-1&
수신자		******************************************
(경유)
제목	수질검사 처리결과 통보

1. 서울시 상수도 행정에 협조해주신 귀하께 감사드립니다.

2. ***님께서 신청하신 수질검사 신청건에 대하여 검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 통보합니다.

성명	***
주소	은평구 ****************************************************
민원내용	새로 이사왔는데, 녹물이 나온다고 수질 검사를 받고 싶다고 함

검사자	직급 :		7급	성명 :		윤영재	채수일자		2016년 11월 11일
검사일자	2016년 11월 11일						처리일자		2016년 11월 11일
검사결과	구분	pH			잔류염소			탁도		NH3-N	철
	기준	5.8-8.5			4.0mg/L이하			0.5NTU이하		0.5mg/L이하	0.3mg/L이하
	결과	7.2			0.14			0.34			0.09
	구분	구리			아연			망간		염소이온	일반세균
	기준	1mg/L이하			3mg/L이하			0.05mg/L이하		250mg/L이하	100CFU/ml이하
	결과	0.08
	구분	총대장균군			대장균			맛		냄새	판정
	기준	불검출/100ml			불검출/100ml			무미		무취
	결과										기준이내
	구분	항목및검사결과1						항목및검사결과2
	결과

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
수도배관 노후로 인한 녹물출수	- 초기 녹물을 발생시키는 노후 옥내급수관을 녹이 슬지 않는 배관으로 개량하시기 바라며 - 옥내급수관 교체완료 할때까지는 초기 수돗물을 조금 흘러 보낸 후 사용하시기 바랍니다 - 옥내급수관 내시경 검사 및 공사비 지원상담 (현장민원과 T. 3146-2421)

끝.

								서부수도사업소장
주무관							유정미				수질팀장					代유정미					행정지원과장					전결 11/11 代김광석
협조자
시행			행정지원과-30921										(						)		접수												(						)
우	04744					서울특별시 성동구 고산자로10길 13																/
전화		3146-2655							/전송			3146-2678					/	youjmi@seoul.go.kr													/	부분공개(6)