문서번호	급수운영과-26260
결재일자	2016.11.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	남부수도사업소장
강동길		최철민	11/11 전영석
협조

「2016년 겨울철대비」

상수도 시설물 안전점검 결과 보고

2016. 11.

남부수도사업소

(급수운영과)

「2016년 겨울철 대비」

상수도 시설물 안전점검 결과 보고

겨울철대비 관내 상수도 시설물에 대한 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 근   거

❍ 「2016년 겨울철 대비 상수도 시설물 안전점검 계획」

(시설관리과-9792호 ‘16. 10. 20)

□ 점검기간

❍ 점검기간 : ‘16. 10. 25(화) ~ 11. 15(화)

❍ 결과보고 : ‘16. 11. 15.

□ 점검방법

❍ 사업소 자체 안전점검 실시 : 시설6급 강동길외 2인

- 점검대상 : 배수지 및 현수관로

□ 대상현황

❍ 배수지(13개소)

- 낙성대, 금천, 독산, 봉천6-2, 신림6, 남현, 봉천11(대), 봉천11(소), 신림9,    신림2, 신림2-1, 선우, 장군봉

❍ 현수관로(2개소)

연번	교량명	위 치	현수관 현황				시설 연도
			관경(mm)	관종	열	연장(m)
계	2개 교량		400~600		2	350
1	금 천 교	금천구 가산동 707번지 앞	400	DP	1	220	1990
2	도 림 교	관악구 신림동 475~1446	600	SP	1	130	1980

□ 중점 점검(착안)사항

❍ 시설물안전상태, 비상전원  및 방호울타리 등 이상유무

❍ 시설물 주변 법면, 절개지 및 구조물 파손 여부

❍ 배수로 및 배수펌프 등 우수 배제시설 이상 여부

❍ CCTV, 경보장치 등 보안시설 이상유무 등

❍ 배수지 유 ․ 출입 밸브 작동 및 관리상태

❍ 배수지 수위계, 수질측정 장치 등 작동 및 관리상태

❍ 현수관 노출 보온상태 및 관주변 상태 등

❍ 누수 발생 및 기타 위험요소 발생 여부 등

□ 점검결과 지적사항

❍ 사업소 자체 점검시 추진현황

- 독산배수지 항 전실 출입문 탈락 ⇒ 항전실 출입문 보수정비 완료

- 신림6배수지 항전실 방충망 파손 ⇒ 항전실 방충망 보수정비 완료

❍ 기타 시설물 이상없음

□ 향후 추진계획

❍ 점검시 지적사항에 대하여는 시설물연간단가 업체에게 작업지시하여 보수        정비공사를 완료 하였으며

❍ 기타 배수지 및 현수관로는 이상 없음을 확인 하였으나, 수시 순찰점검       시행으로 상수도 시설물 안전관리에 만전을 기하고자 함.

따로붙임 : 배수지 및 현수관로 점검사진 각 1부. 끝.