문서번호	시설개선과-12353
결재일자	2016.11.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설개선과장	체육시설관리사업소장
김기탁		최용덕	11/11 최윤식
협 조
	주무관			박관현

잠실종합운동장 노후 실외조명등(투광등기구)

정 비 계 획   보 고

2016. 11.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

잠실운동장 노후 실외 조명등기구 정비계획 보고

문화광장 및 잠실주경기장 데크하부의 노후된 실외 조명등기구 (투광등기구)를 LED조명으로 교체하여 운동장 환경을 개선하고 시민에게 쾌적한 환경을 제공하고자 함.

Ⅰ		시설현황

❍ 문화광장 타워조명 : MH(메탈등) 300W 24개 (설치년도 2006년)

❍ 데크하부 조명등기구 : 총 512등(LED조명, 메탈등)

구 분	규 격	수 량	비 고
합 계		512등
정 비 완 료	LED 22~90W	276등	2015년 교체
미 정 비	메탈등, LED전구형	236등	1984년 설치

※ 조명등기구 사진

문화광장 타워조명	데크하부 조명

Ⅱ		문제점 및 조치의견

[ 문 제 점 ]

- 고용량 조명설비이고 점등시간이 길어 전기사용량이 많음

- 타워 및 높은 천정에 설치되어 유지관리에 어려움이 있음

[ 조치의견 ]

- 램프의 수명이 길고, 전기료 절감효과가 있는 LED조명등으로 교체

※ 교 체 수 량

장 소 별	총수량	노후 조명등기구	대상에서 제외 (국제교류복합지구사업 추진시 철거예상 조명)	교체대상
합 계	536	260	225	35
문화광장	24	24	0	24
데크하부	512	236	225	11

Ⅲ		공사개요

❍ 공사내용 : 잠실종합운동장 노후 실외조명등 교체

- MH(메탈등) 300W×24개 → LED투광등 250W×24개

- MH(메탈등) 175W×11개 → LED투광등  90W×11개

❍ 공사기간 : 2016. 12월 중

❍ 사 업 비 : 43,317천원

- 자재비(LED조명) : 35,617천원

- 설치비(전기공사) :   7,700천원

Ⅳ		발주방법

❍ 자재구매 : 조달구매(3자단가)

❍ 전기공사 : 소액 수의계약

Ⅴ		사업예산

: 국민체육진흥기금(국비) 집행잔액 사용

❍ 예산과목 : 시민체육시설 진흥발전, 생활체육인프라 확충,

공공체육시설 개보수지원, 시설비(체육진흥과 재배정)

Ⅵ		기대효과

❍ 전기사용량 감소(7,631kwh)에 따른 전기요금 절감

- 전기요금 절감액 : 1,106천원/년(22% 감소)

․ 기본요금 절감액: 267천원(2.135kw×10,439원/kw×12월)

․ 사용요금 절감액: 839천원(7,631kwh×110원/kwh).

❍ 노후된 실외조명등 교체로 인한 환경 및 조도 개선. 끝.