함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	이준엔지리어링(주) 대표 나석근
(경유)
제목	공사 실정보고에 따른 회신{공릉배수지(3,4지) 내부방식공사} -몰탈보수공법 변경승인

1. 이준 북부-1611-54(2016.11.04.)호와 관련입니다.

2. 귀 사에서 위탁 감독중인 『공릉배수지(3,4지)내부방식공사』의 실정보고에 대한 검토 결과를 다음과 같이 회신하오니 공사감독 업무에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 당초 설계내역은 바닥 바탕고르기가 일반 몰탈 t=12mm로 되었으나 배수지   바닥면의 단차(t=2 ~ 24mm)가 평탄치 못하고 설계된 일반 몰탈로 시공시   부착강도 저하 및 균열 발생, 양생 기간이 길어 져 후속 공정 작업(시트와

패널 부착)시 공기부족 등으로 문제점 발생이 예상되므로,

나. 배수지(3.4지) 바닥 몰탈 시공은 공사의 시급성을 감안하여 본 공사에       적합한 압축강도와 경화속도가 빠르고 다양한 바탕고르기가 가능한 무수축  그라우트 몰탈 시공법으로 변경시공을 승인하오니 시공사에게 선시공 조치 후  추후 설계변경시 반영 하시고 공사의 시급성을 감안하시어 준공 기한내 공사가 완료될 수 있도록 공사 추진에 만전을 기하시기 바랍니다.  끝.

	북부수도사업소장
주무관	최용진		급수운영과장	11/14 이계환
협조자
시행	급수운영과-25282	(		)	접수		(		)
우	01137		/
전화	02-3146-3342	/전송	02-3146-3389	/		/	부분공개(7)