문서번호	시설보수과-3820
결재일자	2016.11.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		시설보수과장
김재우		11/14 강병수
협 조
	주무관		유영욱

송풍기 스프레이 펌프 점검 보고

2016. 11

난지물재생센터 시설보수과

유입펌프장 송풍기 스프레이 펌프 점검 보고

■ 게이트 현황

- 형    식 : 일체형 모터펌프

- 제 조 일 : 2002년

■ 점검 개요

- 점검 일자 : 2016년 11월 01일

- 점검 대상 : 송풍기 스프레이 펌프 1.2.3호

- 점검 사유 : 누수 및 소음

■ 점검 결과

- 가동시 케이싱에서 누수 및 소음 심함.

■ 조치 계획

- 장시간 가동(14년) 및 pH산성화로 인하여 케이싱 마모 및 모터 절연

저항 저하로 전문업체에 의뢰 구매설치 요함. 끝.