문서번호	슬러지재활용과-57
결재일자	2014.3.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	슬러지재활용과장	중랑물재생센터소장
신성현	代하병문	03/14 채희정

제2처리장 원심탈수기 고장 관련 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 3. 14(금)

서울특별시 중랑물재생센터

(슬러지재활용과)

제2처리장 원심탈수기 고장 관련 보고

제2처리장 원심탈수 1호기의 장시간 가동에 따른 유압펌프 및 유압밸브 고장으로 국내에서 수리가 불가하여 외산자재를 구매하여 시설물관리에 만전을 기하고자 합니다.

1		시설현황

구 분	호 수	규 격	설치년도	제작사	케익생산량
원심탈수기	1호	30㎥/day	1997	알파라발	60(ton/day)
	2호	30㎥/day	1997	알파라발	60(ton/day)
	3호	30㎥/day	1997	센트리퀴프	60(ton/day)

2		고장현황

○ 2처리장 원심탈수 1호기의 장시간 가동에 따른 유압펌프 및 유압밸브의               고장으로 원심탈수기 유압 조정이 불가능.

○ 유압 조정 불가능으로 인한 슬러지케익의 함수율 조정 어려움으로 원심탈수기

가동 중지.

3		조 치

○ 원심탈수기 전문 제작업체인 원진기계에서 제작사인 ㈜알파라발로부터 부품을         구매하여 교체수리 후 정상 가동코자 함.

4		소요예산 및 계약방법

○ 소요예산 : 17,310천원(부가세포함)

○ 계약방법 : 수의계약

- 수의계약사유 : 추정가격 2000만원 이하로 1인견적에 의한 수의계약 대상

5		보고자 의견

○ 현재 2처리장의 원심탈수 1호기 유압펌프는 국내에서 단종된 제품으로

제품구매에 장기간 소요(약 10주).