문서번호	정수시설과-12022
결재일자	2016.11.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
최년수		유영춘	11/14 이성락
협 조
	행정관리과장			안창수
	주무관			지창구
	정수과장			이종규
	주무관			김경진

2정수장 활성탄흡착지 1지 유출밸브 교체작업 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 11.

영등포아리수정수센터

정수시설과

2정수장 활성탄흡착지(1지) 유출밸브 교체작업 시행계획

2정수장 활성탄흡착지(1지) 유출밸브 누수로 인한 수질사고를 방지하고 단수시간을 최소화 하기 위한 밸브교체 작업 추진계획임.

- 근 거 : 2정수장 활성탄흡착지(1지) 누수점검결과 보고(정수과-11839, 2016.10.13.)

2정수장 활성탄흡착지(1지) 점검결과 보고(정수시설과-10873, 2016.10.14.)

▢ 교체대상

○ 설치위치 : 활성탄흡착지 1지 유출밸브(공동구내)

○ 밸브종류 : 버터플라이 밸브

○ 밸브규격 : Ø700 고무시트

○ 작동방법 : 수위에 따른 밸브 개도(0~100%) - 수위 비례제어

○ 설치년도 : 2010. 10.(2정수장 재건설)

○ 고장내용 : 개도율 0% 초과하여 작동(누수)

※ 각지별 역세밸브 or 유출밸브 교체작업을 위한 제수밸브 없음

▢ 작업개요

○ 작업일시 : 2010. 11. 22(화요일)  12:00 ~ 17:00

○ 가동정지 : 5시간(작업시간 3, 작업준비 및 통수준비시간 2)

○ 작업내용

작업순서	세부작업내용	작업시간	주 관	비 고
2정수장 가동정지	- 착수정 응집지 침전지 여과지 유입․유출밸브 폐쇄(Closs)	12:00 ~	정수과	작업을 위한 사전정지작업
정수거내 배수	- 정수거 유출부 월류위어 상단 ~ 유출밸브 하단까지 유량 90㎥	13:00 ~	정 수 시설과	배 수 작 업
밸브 철거	- 볼트(M30×24, M27×24)해체 - 밸브 철거(D700mm)	14:00 ~ 16:00	정 수 시설과	교체작업시작
밸브 장착	- 밸브 취부(D700mm) - 볼트(M30×24, M27×24)체결		정 수 시설과	교체작업종료
2정수장 가동개시	- 착수정 응집지 침전지 여과지 유입․유출밸브 개방(Open)	16:00~17:00	정수과	작업완료후 정상가동조치

※ 밸브교체 작업시간 단축시 통수예정시간 이전 정수장 정상가동 조치가능

○ 정수지 배수 및 처리

- 양수기 설치

∘ 10Hp × 2대,  토출량  0.80㎥/min   - 수중펌프

∘ 15Hp × 1대,  토출량  1.00㎥/min   - 지상펌프(예비)

- 배수시간 : 90㎥ ÷ 1.6㎥/min  = 56min

- 배출수 처리 : 퇴수관거 투입

○ 배수용량 및 양수기 설치위치 사진

※ 양수기 전기설비 사전 가설  -  전기담당자(양묘식)

○ 소요금액 : 400천원

- 밸브교체 : 400천원 - 기계설비유지관리 단가계약 업체

○ 교체 작업후 수위에 따른 밸브 개․폐율 조정(정수과,정수시설과)

▢ 행정사항

○ 행정관리과

- 2정수장 가동중지에 따른 사전 병물생산량 확보

- 지게차 지원 협조

○ 정수과

- 배수지 최고수위 확보

- 양수 작업전 활성탄지내 정수거(위어정고) 수위 EL8.6m 유지

- 교체작업 과정 확인 및 정수장 운영관련 전반사항 확인

- 2정수장 가동 정지에 따른 취수량 조절(취수장 펌프가동)

○ 정시설과

- 정수거내 배수 및 교체작업 현장 감독

- 작업내용 본부 및 배수지 관련 사업소 사전통보

- 정수거 위어내부 배수펌프 설치.  끝.