문서번호	시설관리과-19
결재일자	2014.3.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설관리과장
주광복		03/14 한명석
협 조
	주무관		김현돈

가압장 기전설비 등 점검결과 보고

2014. 3

시 설 관 리 과

가압장 기전설비 등 점검결과 보고

명에 의하여 『’14년도 상수도 시설물 유지관리 점검계획』에 의해 가압장 기전설비 등 동부수도사업소 관내 시설물을 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.  3.  14

보고자 : 전기운영주사보  주 광 복

보 고 내 용
점검일시	2014. 3. 13 (목) 13:00 ~ 17:30
점검대상	증 압 장 : 3개소(옥수2, 응봉, 응봉2)
점 검 자	지방공업주사 김현돈 지방공업주사보 정진호 지방전기운영주사보 주광복, 류홍규
점검내용	○ 시설현황 <응봉2증압장> - 기동․전송반 : 1면 - 모터펌프 : 2대(5HP×2) <응봉증압장> - 기동․전송반 : 1면 - 모터펌프 : 2대(25HP×2) <옥수2증압장> - 기동․전송반 : 1면 - 모터펌프 : 2대(10HP×1, 15HP×1) ○ 점검결과 - 응봉 증압장 : 장비반입구 용 방수맨홀 조적상태 불량으로 붕괴우려 - 증압장 전체 : 증압장 점검용 사다리가 벽면에 붙어있거나 각도가 안쪽방향으로 기울러 있어 안전사고 우려

점검내용

<현황 사진>

조적상태 불량으로 붕괴우려 (응봉 증압장)	점검용 사다리 위치 부적절 (전체 증압장)

○ 조치의견

점검시 이상상태를 사업소 점검자에게 조치토록 하였으며, 동부수도사업소

전체 시설물 점검완료 후 지적사항을 수합, 통보하여 보완조치 하고자 함.

끝.