	강북소방서
수신	서울특별시 북부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	소방용수시설 보수 의뢰 요청(7건)

1. 평소 소방용수시설 관리에 적극 협조하여 주시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 위와 관련하여 우리 서에서 관리·운용하는 소방용수시설 중 고장 발생 대상이 확인되어 다음과 같이 보수를 의뢰하오니, 조속한 시일 내에 조치하여 주시고 보수 완료 후 내역을 통보하여 주시기 바랍니다.

연번	관리번호	식별	위치	고장내역	사용여부	관할
1	1007	지상식	서울시 강북구 덕릉로 139	지상식 소화전 연결부분 누수	고장(사용가)	현장 대응단
2	1036	지상식	서울시 강북구 한천로 938	지상식 소화전 스핀들 불량
3	1054	지하식	서울시 강북구 도봉로 342	소화전 뚜껑 깨짐
4	1152	지상식	서울시 강북구 오현로 207	지상식 소화전 제수변 스핀들 불량
5	1156	지하식	서울시 강북구 오현로 25가길 34	지하식 소화전 스핀들 불량
6	1161	지하식	서울시 강북구 오현25나길 37	지하식 소화전 스핀들 불량
7	1205	지하식	서울시 강북구 덕릉로40나길 13-7	지하식 소화전 몸통 불량 및 제수변 스핀들 누수 출수불능	고장 (사용불능)

붙임  소방용수시설 고장내역서 7부.  끝.

	강북소방서장
담당자	류제승		대응총괄팀장	김경환		재난관리과장	11/14 양용희
협조자
시행	재난관리과-7354	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911 강북소방서 3층 재난관리과	/
전화	0269460153	/전송	0269460154	/	ryujs97@seoul.go.kr	/	대시민공개