문서번호	도시철도설비부-12530
결재일자	2016.11.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정보통신과장	도시철도설비부장
배종수		추경수	11/14 정찬웅
협 조

『9호선 연장건설(3단계)』정보통신분야 공정회의(11월, 2차) 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 11.

9호선연장건설(3단계) 정보통신분야 공정회의(2차) 결과보고

9호선 연장건설 정보통신분야  현장시공 및  시스템에 대한  공정추진 현황 과 현안사항에 대하여 공정회의를 개최하고  보고드림

‘’

						회의 개요

□ 회의개요

【938정거장 현장점검】

○ 일  시 : 2016. 11. 09(수)  14:00 ~ 17:30

○ 장  소 : 시스템분야 감리단 상황실

○ 안  건

- 추진공정현황 및 추진계획

- 시스템별 현안사항

○ 참석자 : 21명

- 본부(1명), 시스템 감리단(2명), 시공사(2명),

□ 계약현황

구 분		계약업체/관련업체		대표자	계약일자	착수일자	준공(납품)일
정보통신설비공사		일광기업(주)		오도진	‘14.12.31	‘15.01.13	‘18.01.11
관급장비	1) 주전송설비	현대정보기술(주)	(주)아큐픽스	마용득	‘13.03.20	‘13.04.02	‘18.12.31
	2) 열차무선설비		㈜리노스
	3) 종합무선중계설비		아함전자(주)
	4) 교환및관제전화설비		(주)코바다
	5) 정거장영상설비		송림기술(주)
	6) 대열차공간화상설비		한국후지쯔(주)
	7) 행선안내게시기설비		(주)아트웨어
	8) 종합집중관리설비		(주)코바다
	9) 경영정보시스템		(주)에이티에스아이테크
	10) 자동요금징수설비	㈜LG CNS		김영섭	‘13.06.20	‘13.07.09
	11) 자동방송설비	(주)디라직		박성기	‘13.04.15	‘13.05.23
	12) 무정전전원장치(UPS)	(주)크로마아이티		박윤서	‘13.05.13	‘13.06.28
	13) 배선반	국제텔레시스(주)		박병헌	‘13.03.27	‘13.04.25

□ 추진현황

▣ 1구간 정보통신설비공사

○ 11월 공정현황 : 계획 8.68% , 실적14.60%(대비 168.20%)

○ 추진사항

위 치	공 종	단위	설계량	금월(16.10.01 ~16 10 31)			누계(16.10.31현재)		계획 (16.11.01 ~11.30)	완 료 예정일
				계획	실적	대비 (%)	실적	공정율 (%)
본 선	케이블트레이	M	7,278				4,500	61.8%		‘17.06
	누설동축케이블	M	8,761						1,000	‘17.06
	광섬유 케이블	M	32,439				23,172	71.4%		‘17.12
	동 케이블	M	5,767							‘17.12
정거장	전선관	M	37,188						500	‘17.12
	케이블, 전선	M	158,419							‘17.12
	콜폰,인터폰, 음성유도기	개	268							‘17.12
	방송스피커	개	500							‘17.12
	복합통신안테나	개	25							‘17.12
	출입통제설비	식	4							‘17.12

▣ 2구간 정보통신설비공사

○ 11월 공정현황 : 계획 7.600 %, 실적 27.750%, 대비 365.132%

○ 추진사항

위 치	공 종	단위	설계량	금월(16.10.01 ~16 10 31)			누계(16.10.31현재)		계획 (16.11.01 ~11.30)	완 료 예정일
				계획	실적	대비 (%)	실적	공정율 (%)
본 선	케이블트레이	M	11,204				8,098	72%		‘17.06
	누설동축케이블	M	10,192						7,192	‘17.06
	광섬유 케이블	M	10,980				23,172	71.4%		‘17.12
	동 케이블	M	7,671							‘17.12
정거장	전선관	M	31,247				500	2%	500	‘17.12
	케이블, 전선	M	158,941							‘17.12
	콜폰,인터폰, 음성유도기	개	244							‘17.12
	방송스피커	개	500							‘17.12
	복합통신안테나	개	19							‘17.12
	출입통제설비	식	4							‘17.12

						추진실적 및 계획

□ 주요추진사항

구 분	전 월 (10월) 실적	금 월 (11월) 계획
1) 1,2구간 공통사항	○ 정거장 음성유도기 도면 공구 송부(10.10) ○ 자재공급원 추가 승인 (10.14) - 한미전선, HIV전선 ○ 역사전기 협의체 회의 참석, 업무협의 - 10.19(수) LC분전반 결선도 협의, 확정 AFC/행선게시기 분전반 위치 통보 요청 ○ LC분전반 결선도 및 분전반 위치도 공구에 송부 (10.20)	○ 현장 실정 보고 - 동축케이블(42D) 수량누락 및 회선구성 변경 935특화정거장 추진방향 937정거장 누드천정 추진방향 승강장 길이 축소에 따른 변경 정거장 구조변경(기능실, 수익시설, MIS 실등)에 따른 통신회선 변경 음성유도기 배관 및 전원선 본선 연선전화/직통전화 케이블 분리 (연선전화 방송 AMP 및 스피커 설치는 추호 별도 보고) 본선 환기실 연선전화 설치 방안
2) 1구간 정보통신 공사	○ 현장시공 <본선통신공사> - 932~934본선터널 트레이 고정, 엘보설치 <정거장통신공사> - 정거장용 케이블트레이 및 배관 공사 ○ 정보통신 2차공사 설계변경 요청(10.10) 금액 변동없이 내역만 변경 ○ 정거장용 케이블트레이 및 배관 자재검수 - 10.25((화)	○ 현장시공 <본선통신공사> - 932~934본선터널 트레이 고정, 엘보설치 - 열차무선케이블(42D) 포설작업 <정거장통신공사> : 931정거장 - 일반통신용 트레이 취부, 벽부배관 작업 - 자동방송용 배관 및 입선 작업 - 대합실 앙카천공, C찬넬 및 배관 작업 ○ 열차무선케이블(42D) 공장검수(11.24) 및 자재 반입(11.28) - LS전선, 경북구미
3) 2구간 정보통신 공사	○ 현장시공 <본선통신공사> - 935~938본선 열차무선설비 케이블포설 <정거장통신공사> : 938정거장 - 일반통신용 트레이 취부, 벽부배관 작업 - 자동방송용 배관 및 입선 작업 - TV공시청용 앙카천공, C찬넬 및 배관 작업 - 정거장 케이블트레이 및 배관 공사 ○ 궤도(2공구),통신분야 공정회의 실시(10.04) - 궤도, 12월말까지 923공구 구간작업 ○ 정보통신 3차공사 계약 요청(10.10) 금액 3,594백만원, 착공일~‘17.12.30 ○ 936 본선터널 핸드레일 철거 재요청(10.31) ○ 정거장 케이블트레이 및 배관자재검수(10.18)	○ 현장시공 <본선통신공사> - 935~938본선 열차무선케이블 포설 <정거장통신공사> : 937정거장 - 일반통신용 트레이 취부, 벽부배관 작업 - 자동방송용 배관 및 입선 작업 - 대합실 앙카천공, C찬넬 및 배관 작업 ○ 현장 시공검측(11.07) 938정거장 대합실 배관 및 트레이 시공확 ○3차1회 기성검사 (11.21 예정) 동축케이블(42D), 케이블트레이 : 10억원

구 분	전 월 (10월) 실적	금 월 (11월) 계획
4) 자동요금 징수설비	○ ATM 장비 배치도 변경 검토 ATM장비, 기둥 또는 팬스로 이동 배치 ATEC(제작사) 배치도면 초안 검토, 제출	○ AFC 인터페이스 회의(11.14 예정) 개집표기용 배관배선(개집표기 건축 비상게이트 설치계획 취소에 따른 장애인게이트에 기능 추가 및 케이블 루트 변경

						회 의 내 용

□ 본부 담당자 의견

▣ 터널공사(919공구, 920공구)선행 부진에 따른 1구간 정보통신공사 공정검토

- 준공내 열차무선케이블 포설 가능여부 검토

- 선행공정 부진시 준공기한을 2017년 3월말로 연기 검토(예산 사고이월)

▣ 장애인게이트에 인터폰기능 등 추가 검토

- 건축분야 비상게이트 설치계획 없음

▣ 935 특화정거장 및 937 누드천정 추진관련 추진방향 검토

▣ 승강장 축소에 따른 통신설비 설치 방안 검토, 보고

▣ 정거장 구조변경에 따른 변경사항

- 기능실, 수익시설, MIS실 등 통신설비 신설

▣ 음성유도기 전원선 및 배관 관련 실정보고

▣ 본선 환기실 연선전화 추가설치 실정보고(9호선 운영 요청사항)

□ 감리단 의견

▣ 연선전화 및 직통전화용 케이블 분리방안

- CPEV 0.9㎟ 20P케이블을 연선전화 10P와 직통전화 10P로 분리 방안검토

- 연선전화와 직통전화 공동사용시 고장발생 개소 증가로 유지보수 및 회선품질          저하예상(시설공단도 직통전화와 연선전화는 분리 시설함)

※연선전화, 비상방송용 전원 혼용 사용으로 장애발생 우려

- 터널내 비상방송용 연선전화 AMP 및 스피커 설치는 추후 보고 예정임

□ 시공 안전 및 기타

▣  안전관리계획서에 의거 안전사고 예방에 만전을 기할것

▣  외부전문가 품질점검 준비철저

						향후 추진사항

▣ 2구간 정보통신공사(3차) 1회기성검사 : ‘16.11월 중

▣ 1,2구간 정보통신공사(2차) 준공  : ‘16.12월 15일(회기년도 폐쇠)

▣ 정보통신물품 제작사양 승인 검토

- 주전송설비, 열차무선설비

붙임 : 11월 공정회의 결과(감리단) 보고. 끝.