문서번호	정수과-22
결재일자	2014.3.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	소장
최재우		김영배	03/14 유성종
협 조
	정수시설과장			남효돈
				오철선
	주무관			이병옥

일일근무상황종합보고

2014. 3. 12~13

암사아리수정수센터

(정수과)

일일근무현황

2014년 3월 12일(수) 날씨 : 흐림

Ⅰ		근 무 자

구 분	근 무 자	근 무 상 황	기 타
주 간	〔 팀 명 : A 팀 8 명 〕 ▪ 책임자 : 최 재 우 박창죽, 박기환, 장재필, 정영만, 한명웅, 전영조	- 특휴 : 이종두 - 교육 : 김유찬 - 대직 : 한명웅	- 방호근무 : 8명(청경4, 공익4) 정 문 : 3명, 후 문 : 3명 취수장 : 2명
야 간	〔 팀 명 : D 팀 8 명 〕 ▪ 책임자 : 유 인 남 이인수, 한명웅, 이득환, 이윤주 이상렬, 김안제, 김정수		- 방호근무 : 9명(청경4, 공익5) 정 문 : 4명, 후 문 : 3명 취수장 : 2명

Ⅱ		생산량

(단위 : m3/d)

구 분	취 수			송 수			유효율 (%)	가동율 (%)
	취 수 량		소 계	라 인	송 수 량	소 계
1정수장	취수1	452,000	909,900	노량진	288,700	857,300	94.2	65.9
				우면산	377,700
	취수2	457,900
				방배 1	190,900
2정수			237,800	방 배 2		244,700	102.9	81.6
계	1,147,700			1,102,000			96.0	68.9

Ⅲ		수 질

(단위 : NTU, ㎎/ℓ, ℃, 개)

구 분		탁 도	pH	알칼리도	수 온	KMnO₄ 소비량	NH₃- N	잔류염소	정 수 입자수	비 고
원 수	한 강	3.8	8.0	48	7.6	4.38	0.10	-	-
	착수정	-	7.4	46	-	-	-	0.33	-
정 수	1정수장	0.05	7.0					0.51	26
	2정수장	0.04	7.1					0.49	30

Ⅳ		약 품 주 입

(단위: ㎎/ℓ)

구 분		응 집 제		액체염소			pH조절제		분 말 활성탄	비 고 (폴리아민)
		약품명	Jar-Test	전염소	중염소	후염소	CO₂	NaOH
1정수장	1,2계열	PAC	10	1.80	-	0.45	2.50	-	-	-
	3,4계열	PAC	10	2.00	-	0.43	2.70	-	-	-
2정수장		PAC	10	1.70	-	0.50	2.90	-	-	-

Ⅴ		여과지 및 기타

여 과 지

구 분	여 과 지				배 출 수		팔 당 댐 방 류 량
	역 세 척 지(池)수	여 과 지속시간	스트레이너 파손여부	머 드 볼 상 태	COD	SS
1정수장	13	63	무(無)	양호	4.6	1.9	133CMS
2정수장	3	73	무(無)	양호

※ 배출수 방류량 : 6,000㎥/일, 케익량 : 100톤/일

조류현황

구 분		10시		14시				18시				22시		02시		06시				G.C 검사시간()
																				2-MIB			지오스민
취 기	원 수	약한흙취		약한흙취				약한흙취				약한흙취		약한흙취		약한흙취				1.0			1.5
	정 수	무 취		무 취				무 취				무 취		무 취		무 취				1.0			1.3
조 류 현 황		총 개체수 : 【				8,220				cells/mL】
		Cyclotella			(7,150)				Synedra			(130)		Melosira			(480)				Micractinium			( )
		Oscillatoria			( )				Fragillaria			( )		Skeletenemapotamos				( )			Asterionella			(220)
		녹조류	( )				남조류				( )			Chlamydomonas					( )			Diatoma		( )
		기 타	(240)								※ 남조류		→		Anabaena ( )				Oscillatoria ( )

전력현황 및 기타

※ 고도정수처리공사 및 태양광발전시설 사용량 포함

구 분	전력사용량(KWH)		최대전력량계(09:00~23:00)
중간부하	99,288		전월피크	16,330kW	(12월 05일)
최대부하	73,718		년간피크	17,567kW	(08월 08일)
경 부 하	135,875		금일피크	13,216kW	(09:00)
합 계	308,881		-	-

Ⅵ		진행 및 조치사항

구 분		진 행 및 조 치 사 항(인수•인계)	비 고
주간	진 행	○ 1,2정수장 응집제 PAC 주입 : 10ppm ○ 1,2정수장 전,후염소 주입 중 ○ 1,2정수장 CO2 주입 중	A팀
	완 료	○ 특이사항 없음
	기 타	○ 1정수장 2계열 유입수로 및 응집지 스컴 제거

야간	진 행	○ 1,2정수장 응집제 PAC 주입 : 10ppm ○ 1,2정수장 전,후염소 주입 중 ○ 1,2정수장 CO2 주입 중 ○ 1취수장 취수펌프 12호 기동안됨 점검요함	D팀
	완 료	○ 특이사항 없음
	기 타	○ 1정수장 1계열 유입수로 및 응집지 스컴 제거

공통사항

○ 1정수장 여과지 역세척시간 변경 : T5(물세척, 펌프 2대)3분→2분(9/23~)

○ 2정수장 여과지 역세척시간 변경 : T3(공기+물세척)6분→5분, T5(물세척)6분→5분(8/19~)

○ 송수잔류염소 목표값 변경 : 0.48 ~ 0.52

- 잔류염소 최적화를 위한 목표값 설정(수질과-688, 2014.02.04.)

○ 1정수장 약품실 순찰시 소장님 관심사항

- 분배수로 유량계 배관에서 공기 발생으로 유량측정 정확도 저하 개선

○ 1,2정수장 응집•침전지 유입수로 및 응집지 스컴 제거

○ 소장 지시사항

- 재난 및 비상근무(수방 및 수질) 발령시 근무철저

- 현장순찰 철저

Ⅶ		당직사항 및 기타

당직사항

연 동 순 서	발신자 (광암정수)		수신자 (구의정수)		연 동 순 서		발신자 (광암정수)			수신자 (구의정수)
(일 직) 1차 성명: 2차 성명:	성 명		성 명		(숙 직) 1차 성명: 이득환 2차 성명: 한명웅		성 명	정효영		성 명	김한호
	시 간		시 간				시 간	22:58		시 간	22:59
	성 명		성 명				성 명	오세열		성 명	변윤수
	시 간		시 간				시 간	05:05		시 간	05:06
	○ 지시사항 - -						○ 지시사항 - 당직근무 철저 - 화재예방 및 순찰강화
차량운행 입고확인	차량번호(시간)			02무 5929		스타렉스 70누 2422			봉고Ⅲ 80누 5053
	숙직	1차(18:30)		이상없음		이상없음			이상없음
		2차(08:30)		이상없음		이상없음			이상없음

끝.

일일근무현황

2014년 3월 13일(목) 날씨 : 흐림

Ⅰ		근 무 자

구 분	근 무 자	근 무 상 황	기 타
주 간	〔 팀 명 : B 팀 7 명 〕 ▪ 책임자 : 김 중 구 손원만, 엄승섭, 정완균, 이항기, 이영종, 김재철, 최종근	- 특가 : 손원만	- 방호근무 : 8명(청경4, 공익4) 정 문 : 3명, 후 문 : 3명 취수장 : 2명
야 간	〔 팀 명 : A 팀 8 명 〕 ▪ 책임자 : 최 재 우 박창죽, 박기환, 김유찬, 장재필, 정영만, 이종두, 전영조	- 특가 : 이종두 - 대직 : 한명웅	- 방호근무 : 8명(청경4, 공익4) 정 문 : 3명, 후 문 : 3명 취수장 : 2명

Ⅱ		생산량

(단위 : m3/d)

구 분	취 수			송 수			유효율 (%)	가동율 (%)
	취 수 량		소 계	라 인	송 수 량	소 계
1정수장	취수1	451,200	885,100	노량진	293,200	848,100	95.8	65.2
				우면산	355,300
	취수2	433,900
				방배 1	199,600
2정수			219,500	방 배 2		224,500	102.3	74.8
계	1,104,600			1,072,600			97.1	67.0

Ⅲ		수 질

(단위 : NTU, ㎎/ℓ, ℃, 개)

구 분		탁 도	pH	알칼리도	수 온	KMnO₄ 소비량	NH₃- N	잔류염소	정 수 입자수	비 고
원 수	한 강	4.5	8.0	48	7.8	4.34	0.07	-	-
	착수정	-	7.4	46	-	-	-	0.32	-
정 수	1정수장	0.05	7.0					0.51	26
	2정수장	0.04	7.1					0.49	31

Ⅳ		약 품 주 입

(단위: ㎎/ℓ)

구 분		응 집 제		액체염소			pH조절제		분 말 활성탄	비 고 (폴리아민)
		약품명	Jar-Test	전염소	중염소	후염소	CO₂	NaOH
1정수장	1,2계열	PAC	10	1.62	-	0.35	2.62	-	-	-
	3,4계열	PAC	10	1.59	-	0.42	2.35	-	-	-
2정수장		PAC	10	1.41	-	0.49	2.22	-	-	-

Ⅴ		여과지 및 기타

여 과 지

구 분	여 과 지				배 출 수		팔 당 댐 방 류 량
	역 세 척 지(池)수	여 과 지속시간	스트레이너 파손여부	머 드 볼 상 태	COD	SS
1정수장	18	72	무(無)	양호	5.0	2.2	147CMS
2정수장	2	72	무(無)	양호

※ 배출수 방류량 : 6,100㎥/일, 케익량 : 121톤/일

조류현황

구 분		10시		14시				18시				22시		02시		06시				G.C 검사시간()
																				2-MIB			지오스민
취 기	원 수	약한흙취		약한흙취				약한흙취				약한흙취		약한흙취		약한흙취				-			-
	정 수	무 취		무 취				무 취				무 취		무 취		무 취				-			-
조 류 현 황		총 개체수 : 【				7,700				cells/mL】
		Cyclotella			(6,450)				Synedra			(120)		Melosira			(630)				Micractinium			( )
		Oscillatoria			( )				Fragillaria			( )		Skeletenemapotamos				( )			Asterionella			(180)
		녹조류	( )				남조류				( )			Chlamydomonas					( )			Diatoma		( )
		기 타	(320)								※ 남조류		→		Anabaena ( )				Oscillatoria ( )

전력현황 및 기타

※ 고도정수처리공사 및 태양광발전시설 사용량 포함

구 분	전력사용량(KWH)		최대전력량계(09:00~23:00)
중간부하	104,810		전월피크	16,330kW	(12월 05일)
최대부하	89,179		년간피크	17,567kW	(08월 08일)
경 부 하	130,354		금일피크	15,198kW	(08:15)
합 계	324,343		-	-

Ⅵ		진행 및 조치사항

구 분		진 행 및 조 치 사 항(인수•인계)	비 고
주간	진 행	○ 1,2정수장 응집제 PAC 주입 : 10ppm ○ 1,2정수장 전,후염소 주입 중 ○ 1,2정수장 CO2 주입 중 ○ 1정수장 취수펌프 12호 점검완료(VCB 고장) : 외부업체 수리예정	B팀
	완 료	○ 2정수장 침전지 잔류염소계 측정값 점검 및 보정
	기 타	○ 1정수장 4계열 유입수로 및 응집지 스컴 제거

야간	진 행	○ 1,2정수장 응집제 PAC 주입 : 10ppm ○ 1,2정수장 전,후염소 주입 중 ○ 1,2정수장 CO2 주입 중	A팀
	완 료	○ 특이사항 없음
	기 타	○ 1정수장 2계열 유입수로 및 응집지 스컴 제거

공통사항

○ 1정수장 여과지 역세척시간 변경 : T5(물세척, 펌프 2대)3분→2분(9/23~)

○ 2정수장 여과지 역세척시간 변경 : T3(공기+물세척)6분→5분, T5(물세척)6분→5분(8/19~)

○ 송수잔류염소 목표값 변경 : 0.48 ~ 0.52

- 잔류염소 최적화를 위한 목표값 설정(수질과-688, 2014.02.04.)

○ 1정수장 약품실 순찰시 소장님 관심사항

- 분배수로 유량계 배관에서 공기 발생으로 유량측정 정확도 저하 개선

○ 1,2정수장 응집•침전지 유입수로 및 응집지 스컴 제거

○ 소장 지시사항

- 재난 및 비상근무(수방 및 수질) 발령시 근무철저

- 현장순찰 철저

Ⅶ		당직사항 및 기타

당직사항

연 동 순 서	발신자 (광암정수)		수신자 (구의정수)		연 동 순 서		발신자 (광암정수)			수신자 (구의정수)
(일 직) 1차 성명: 2차 성명:	성 명		성 명		(숙 직) 1차 성명: 김유찬 2차 성명:		성 명	윤인영		성 명	장수길
	시 간		시 간				시 간	23:05		시 간	23:06
	성 명		성 명				성 명	박효배		성 명	백승원
	시 간		시 간				시 간	05:07		시 간	05:08
	○ 지시사항 - -						○ 지시사항 - 신속한 보고체계 유지 - 보안점검 철저
차량운행 입고확인	차량번호(시간)			02무 5929		스타렉스 70누 2422			봉고Ⅲ 80누 5053
	숙직	1차(18:30)		이상없음		이상없음			이상없음
		2차(08:30)		이상없음		이상없음			이상없음

끝.