문서번호	고도정수반-2
결재일자	2014.3.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	고도정수반장	시설안전부장
라승보	이임섭	전결 03/14 代강신재

『올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사』

예비 준공검사 결과 보고

2014. 3.

시설안전부

(고도정수반)

『올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사』

예비 준공검사 결과 보고

올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사 3차분 준공일(’14. 3. 20)이 도래함에 따라 예비 준공검사를 실시하고 결과 보고 함.

사업개요

○ 공사규모 : 송수터널      D=2,200㎜, L=1,426m

송수관 부설 D=1,500㎜, L=1,511m

○ 공사기간 : ’11. 9. 8  ～  ’14. 4. 5(3차분 ,13.1.1 ~ ,14.3.20)

○ 시 공 사 : 중흥건설㈜ 외 1개사

○ 감 리 사 : ㈜건화

예비 준공검사 시행

○ 일  시 : 2014. 3. 12(수)

○ 검사자 : 시설6급 송병욱, 시설7급 신왕근, 시설7급 라승보

○ 공사 추진현황

- 공 사 비                                                                                                                                                                           (단위:천원)

구 분	계약금액	금 액			비 고
		시공완료	미시공	누 계
도급공사비	5,700,000	5,678,000	22,000	5,700,000

-  공 정

설 계	미 시공분	비 고
․ 쉴드 TBM(D=2,600㎜), L=765m 굴진 ․ 이토처리공 3,699㎥ ․ 강관부설(직관) 및 몰탈타설 L=1,422m ․ 기계기구 손료 0.54대 ․ 사급자재 (세그멘트 171링) ․ 도달기지 1식(토사굴착, 되메우기, 가시설철거) ․ 전력요금(TBM) 8.6개월	․ 도달기지 되메우기 1,259㎥ ․ 가시설 철거 해체 1식 ․ 관로공 이형관(D=1,500㎜) 접합 ․ 도장 (곡관 2개소, 단관 1개소) ․ 산소압축시험 3개소

지적사항

○ 공사 마무리 단계에서 안전사고 발생치 않도록 유의하여 시공

○ 도달기지 되메우기시 침하 발생치 않도록 다짐 철저

○ 전진기지 입구 상수도관에 우천시 빗물 유입되지 않도록 관리 철저

○ 관 용접부 도장에 대한 철저한 검측 및 결과 보고

○ 전진기지 수직구 관로 부설에 대한 품질과 안전 관련 철저한 작업계획 수립 및 보고

조치계획

○ 즉시 시정 가능한 것은 시정후 바로 보고토록 하고, 전진기지 수직구 관로부설 작업계획서 제출토록 감리단에 지시코자 함.

붙임 : 점검사진첩 1부.  끝.