문서번호	계획설계과-9768
결재일자	2016.11.15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	계획설계과장	급수부장		상수도사업본부부본부장
최영서	이임섭	이규상		11/15 정중곤
협 조
	주무관		최춘근

『우면산가압장 급수체계 개선 기본 및 실시설계 용역』

중간보고회 개최 결과 보고

2016. 11.

상수도사업본부

(급 수 부)

작 성 자	급수부장 : 이규상 ☎3146-1401 계획설계과장 : 이임섭 ☎1410 담당 : 최영서 ☎1414

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□	착수보고회 (’16. 7. 5.)
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『우면산가압장 급수체계 개선 기본 및 실시설계 용역』

중간보고회 개최 결과 보고

‘우면산가압장 급수체계 개선 기본 및 실시설계 용역’과 관련 중간보고회를 개최하고 결과를 보고 드림.

Ⅰ		용역개요

▢ 용 역 명 : 우면산가압장 급수체계 개선 기본 및 실시설계 용역

▢ 사업위치 : 우면산가압장 내(서초구 서초동)

▢ 시설규모 : 암사저양정 송수펌프(800Hp) 교체 1대, 양재가압장 설치 Q=185천㎥/일(H=35m), 송배수관 부설 D= 1,500㎜, L=362m

▢ 용역기간 : 2016. 5. 2. ~ 2016. 12. 27.

▢ 용 역 비 : 284,570천원

▢ 용 역 사 : ㈜한국종합기술, ㈜선진엔지니어링

Ⅱ		착수보고회 개요

▢ 일    시 : 2016. 11. 9.(수) 16:00 ~

▢ 장    소 : 4층 회의실

▢ 참 석 자 : 30명

○ 내부(21명) : 급수부장, 시설안전부장, TF팀원(19명)

○ 외부(3명) : 한국산업기술대 *** 교수 등 3명

성 명	소속 및 직위	분 야
***	한국산업기술대 교수	모타펌프
***	㈜한국종합엔지니어링 사장	상수도
***	㈜경호엔지니어링 전무	상수도

○ 용역사(6명) : 사업책임기술자, 분야별 책임기술자 등 5명

▢ 보고내용

○ 그 동안 검토 의견에 대한 설계 반영 결과

○ 암사저양정 송수펌프 개량 방안

○ 양재가압장 설치 및 송배수관 부설 계획

○ 자문위원 자문 및 TF팀원 의견수렴 등

Ⅲ		자문위원 및 참석자 주요의견

▢ 설계 관련

○ B/C는 일평균급수량으로 분석(이상철위원, 기전설비과장)

- 유지보수비에 양재배수지, 양재가압장 유지보수비 포함

○ 특정 사양(공법, 제품 등)을 설계에 반영해서는 안됨(기전설비과장)

○ 기계, 전기, 전기실 계획도, 장비 배치도 및 전기 인입 계획도 작성되면 사전에 보여줄 것(기전설비과장)

○ 수변전 설비 검토 근거 제시(기전설비과장)

○ 향후 기계, 전기는 기전설비과와 협의하여 진행(기전설비과장)

▢ 송배수관 부설 관련

○ 송수관로 수리계산을 위한 C값(유속계수)은 120 적정(송광수위원)

○ 신설하는 송배수관로 보호공(보호 con’c 등) 필요(송광수위원)

○ 송수관에 신축관 설치는 벨로우즈 타입으로 하거나 구조물 유출입부를 보강하여 부등침하가 없도록 대비(송광수위원)

○ 허용 유속과 잔류수두를 고려하여 송배수관 관경 재검토(이상철위원)

- 양재배수지~양재가압장 펌프 관경은 클수록 좋음. 관경 확대할 것

○ 양재배수지 유출입 관로는 모두 송수관이므로 수리적인 문제가 없다면 관경이 동일한게 바람직. 다만, 양재배수지 잔류수두에 여유가 많으므로 기존 유입관로를 사용하되 신설시 허용유속 범위 내에서 관경 축소(이상철위원)

○ 양재배수지 유출관에 밸브 설치(이상철위원)

▢ 양재가압장 설치 관련

○ 가압장 내외부 방수방식(내부 모체침투성 방수, 외부 아스팔트 솔칠 2회) 적정(송광수위원)

○ 거푸집 철거 후 면처리를 설계서에 반영(송광수위원)

○ 시공이음부 V컷 후 수지몰탈 충진 처리 반영(송광수위원)

○ 잡배수는 자연 배수 방식으로 하되 펌프 설치할 경우 소형 계획(송광수위원)

○ 수변전은 저압으로하는게 경제적이고 정확한 용량 검토 후 결정(송광수위원)

○ 펌프 전단에 스탠드파이프 설치하여 공기 배제 방법 검토(송광수위원)

○ 양재배수지 송수관 유입, 유출 지점을 변경하는 것 검토(급수부장)

○ 장비 반입 차량 출입이 가능하도록 펌프실을 1층에 계획할 것(이상철위원)

○ 양재배수지 잔류수두가 커 물쏠림이 예상되므로 양재배수지 잔류수두 제어할 수 있는 시설(밸브, 유입관로 개량, 관경 축소 등)을 설치(이상철위원)

○ 잡배수는 자연배수로 하고 충분한 관경으로 설치(이상철위원, 시설안전부장, 강남수도 시설관리과장)

○ 유량계 설치 조건, 유지보수 등을 모두 만족하도록 규모, 위치를 결정(기전설비과장)

○ 무인이므로 숙직실 제외(시설안전부장)

○ 낙성대배수지 잔류수두가 과다하므로 추가 검토(시설안전부장)

○ 안전, 절연등급, 비용 등을 고려 380V 저압 모터 적용(시설안전부장, 강남수도 시설관리과장)

○ 모터 인입 전압은 고압으로 적용(기전설비과장)

- 송광수자문위원, 시설안전부, 강남수도사업소 의견과 상반됨

※ 봉은배수지 : 저압, 우면산가압장 : 고압

▢ 양재배수지 보수 관련

○ 양재배수지는 장기간 미사용으로 다시 사용하게 될 경우 내부 도막이 탈락되는 등 부분 보수로는 한계가 있으므로 전면 보수가 바람직(송광수위원)

○ 내부 부식이 진행되고 있어 부분 보수해서는 안됨. 타일 부착식으로 전면 보수(강남수도 시설관리과장)

▢ 암사저양정 송수펌프 교체 관련

○ 비상시 급수량에 대해서도 수리계획 및 암사저양정 펌프계획 수립이 필요(이상철위원)

○ 모터 교체가 불가피하다면 모터와 펌프 전체 교체를 검토(시설안전부장, 기전설비과장)

▢ 낙성대배수지 송수관 수충격방지 관련

○ 에어챔버를 설치한다면 펄프실 내부에 설치하여 동파에 대비(김경엽위원)

○ 양재가압장~낙성대배수지 부압 발생 지점에 스탠드파이프 설치하면 부압이 발생하지 않을 수 있음. 에어챔버 미설치 가능한지 검토 바람(김경엽위원)

○ 방배가압장과 양재가압장 송수관로가 만나는 지점에 공기밸브 설치하여 수격현상에 대비(김경엽위원)

▢ 운영 및 유지관리 관련

○ 비상시 양재가압장의 1일 송수량을 양재와 방배 가압장의 1일 평균 급수량을 더한 양으로 검토했으나 양재는 1일 최대 송수량으로 검토하는게 바람직(이상철위원)

○ 암사저양정 송수펌프 양정이 상승하므로 수격 검토를 하고 필요한 경우에 대책 마련(김경엽위원, 기전설비과장)

○ 길동, 수서, 양재, 서초배수지의 유입부에 감압밸브 설치를 검토할 것(김경엽위원)

▢ 시공 관련

○ 암사 전기판넬 교체 작업 가능 여부 확인(기전설비과장)

Ⅳ		향후계획

▢ 중간보고회 결과에 대해 반영여부를 검토하여 설계

붙  임 : 1. 중간보고회 발표 자료(대용량으로 별첨) 1부

2. 회의전경 1부

3. 자문위원 및 TF팀원 참석자 현황 각 1부

4. 자문의견 1부.  끝.