문서번호	생산관리과-16200
결재일자	2016.11.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		생산관리과장	생산부장
신왕근		한희선	11/15 구자훈
협 조
	주무관			임은비

『뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사(토목,기계)』

구내배관, 공동구 및 유량계실 변경 실정보고 검토

2016.  11.

서울시상수도사업본부

(생산부 생산관리과)

『뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사(토목,기계)』

구내배관, 공동구 및 유량계실 변경 실정보고 검토

“뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사(토목,기계)”관련 구내배관, 공동구 및 유량계실 변경 실정보고에 대한 검토사항을 보고 드림

Ⅰ		공사 개요

❍ 공 사 명 : 뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사(토목,기계)-장기계속공사

❍ 공사기간 : 2015. 11. 27. ~ 2017. 06. 30.

▶ 1차분 : 2015. 11. 27. ~ 2016. 12. 31.

❍ 공 사 비 : 3,673,791천원(1차분 : 2,700,000천원)

❍ 계 약 자 : ㈜청미건설 대표 양국진

❍ 감 리 사 : ㈜한국종합기술 외 1개사

❍ 공사내용 : 농축조 2지 신설 및 기존 2지 재건설

(D31m×H4m×2지, D35m×H4m×2지, V=13,735㎥)

Ⅱ		현황 및 문제점

현황도

1. 구내배관 공사 변경

❍ 현 황

당초 기존지장물인 청계천유지 용수관(강관,D400mm) L=160m를 철거/복구 하게 되어 있으나, 현장여건 고려시 L=72m로 부설이 가능하며 시공성, 경제성 면에서 강관 보다  주철관이 더 유리함

2. 공동구 변경

❍ 현 황

뚝도건 제16-42호(2016.9.5.,“공동구 가시설 추가 및 기초공법 변경 실정보고”)와 관련하여 생산관리과-13158호(2016.9.19.”실정보고 일부 승인 알림“)로 가시설 추가 설치에 대한 재검토를 지시한 상태임.(PHC파일 → PC박스 대체 검토 지시)

❍ 현황도

농축조분배조

배슬러지지

공동구

3. 유량계실 변경

❍ 현 황

당초 방류유량계가 초음파유량계로 설계되었으나 초음파유량계는 만관을 충족하지    못할 경우 측정오차 발생, 수질TMS 시료채취조 필요, 유지관리 측면에서 개수로     형태인 파샬플롬 유량계가 유리함(정수과-4015, “뚝도정수센터 농축조 증설공사     관련 방류유량계 변경 요청”)에 따라 기전설비과-7043호(2016.8.10.)로 방류유량계     설치 변경을 검토 지시한 상태임

❍ 유량계실 도면

당 초	변 경

Ⅲ		CM 검토 의견

1. 검토내용

1) 구내배관 공사 변경

❍ 검토의견

당초 설계는 기존지장물 청계천 유지용수관(강관, D400mm) L=160m를 철거/복구 하게 되어 있으나, 시공성, 경제성, 현장여건 등을 고려하여 관종 변경(강관→ 주철관) 및 철거/복구 연장 변경(L=160m→L=72m)을 하여 공사수행을 하고자 함.

❍ 수량 및 공사비 변경 현황

공 종	관 종	수 량 (m)			공사비 (천원)
		당 초	변 경	증.감	구 분	당 초	변 경	증.감
관로공 (청계천 유지용수관) D400mm	강관	160	-	-160	도급비	56,374	46,101	-10,273
					관급비	34,596	24,780	-9,816
	주철관	-	72	72
					공사비	90,970	70,881	-20,089

2) 공동구 변경

❍ 관련 문서

문서번호	제 목	내 용
뚝도건 제16-42호 (16.09.05)	공동구 가시설 추가 및 기초공법 변경 실정보고	토질상태 및 지장물(회수관 D800)에 의한 오픈컷 터파기가 곤란함에 따라 안전성 및 현장여건을 고려하여 가시설 추가(H-PILE+토류판, L=10.5m) 설치하고 지장물(회수관 D800)에 의한 PHC파일 항타장비 진입이 불가함에 따른 기초공사 공법을 변경(당초:PHC파일→변경:헬리컬파일)
생산관리과 -13158호 (16.09.19)	실정보고 일부 승인 알림	- 가시설 추가(H-PILE+토류판) 설치는 경제성을 고려하여 재검토 지시(PC BOX 대체) - 기초공사 공법 변경(당초:PHC파일→변경:헬리 컬파일)은 승인

❍ 검토의견

기실정보고〔공동구 가시설 추가(H-PILE+토류판) 설치〕재검토 지시에 따른 현장 여건, 경제성 및 시공성 등을 고려하여 농축조(D31) 구간의 공동구(2.0×2.5,L=9.5m)중 일부를 PC BOX(L=8.0m)로 변경코져 함.

❍ 비 교 표

구 분		당초 설계	변경1안(기보고안)	변경2안(선정)
구조물 형식/연장		콘크리트 (L=12.5m)	콘크리트 (L=11.0m)	콘크리트(L=3.0m) + PC BOX(L=8.0m)
토공/가시설		오픈컷 터파기	가시설(L=10.5m) (H-PILE+토류판)	오픈컷 터파기
공사비 (천원)	도급비	34,328	64,328	40,676
	관급비	8,869	8,869	2,246
	계	43,197	73,197	42,922
선 정				○
사 유		토질상태, 지장물 의한 터파기 곤란	안전관리 유리하나 추가공사비 소요	시공성이 좋고 공기단축 효과

3) 유량계실 변경

❍ 관련 문서

문서번호	제 목	내 용
기전설비과-7043 2016.08.10	방류유량계 설치 변경	방류유량계 변경(초음파유량계→파샬플롬)

❍ 검토의견

방류유량계 변경에 따른 유량계실 및 방류맨홀 구조물을 변경코자 함.

① 유량계실 구조물 형식 변경

유량계 변경(초음파유량계→파샬플롬)에 따른 구조물 형식 변경

② 유량계실 및 방류맨홀 구조물 수량 변경

당초 설계는 임시 및 최종 유량계실로 이원화 되어 있으나 개량농축조(D35)

유출관로를 임시유량계실 전단으로 유입 위치를 변경하여 임시유량계실를

최종유량계실로 활용 가능함에 따른 구조물 수량 변경

❍ 현황도

당 초	변 경

❍ 구조물 및 공사비 변경 현황

구조물 변경 현황		공사비 현황(단위:천원)
당 초	변 경	구 분	당 초	변 경	증.감
임시유량계실	구조물 형식 변경	도급비	40,297	27,029	-13,268
임시방류맨홀	위치 이동	관급비	13,796	8,203	-5,593
유량계실/방류맨홀	삭 제	공사비	54,093	35,232	-18,861

4) 전체 공사비 증·감 현황

구 분	공사비 증.감 대비 (천원)				비 고
	항 목	당 초	변 경	증 ․ 감
구내배관, 공동구 및 유량계실 변경	순공사비	85,255	77,006	-8,249
	제경비	45,744	36,800	-8,944
	도급금액	130,999	113,806	-17,193
	관급자재비	57,261	35,229	-22,032
	총공사비	188,260	149,035	-39,225

2. 검토 결과

❍ 상기 검토내용과 같이 시공성, 경제성, 현장여건 및 별도 지시사항 등을 반영 하여 구내배관(배관 수량 및 관종 변경), 공동구(콘크리트 구조물→PCBOX) 및 유량계실(구조물 형식 변경) 공사를 변경함은 타당하다고 사료됨.

Ⅳ		조치 의견

❍ 구내배관 변경외 2건에 대한 책임건설사업관리기술자의 검토의견이 적정하므로 이에따른 공사비를 반영하고 공사의 시급성을 감안하여 우선 시공토록 업무 지시코자 함

❍ 적용단가 등에 대해서는 계약금액 조정 검토를 거쳐 설계변경에 반영 조치코자 함.

따로붙임 : 1. CM 실정보고 공문 1부.

2.  CM 검토의견서 1부. 끝.