문서번호	시설관리과-35263
결재일자	2016.11.16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		기전팀장	시설관리과장
이래운		代오정훈	11/16 代이준호
협조

가압장, 배수지 유량계

자체 비교측정 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 11.

서부수도사업소

(시설관리과)

가압장, 배수지 유량계 자체 비교측정 결과 보고

2016년도 본부 누수방지과 유량계 유지관리계획에 의거 가압장, 배수지 유량계에 대하여 자체 비교측정을 실시하고 그 결과를 보고함.

Ⅰ

추진근거

2016년 유량계 설비유지관리 계획(누수방지과-346(2016.1.11.)호)

Ⅱ

목 적

유량계 비교측정 기능 습득으로 업무 전문성 향상

본부 누수방지과 비교측정 실시 기준

- 대상 : 가압장, 배수지유량계

- 횟수 : 분기별 2개소 이상

※ 경영평가 및 유수율 추진실적 평가 반영(유량계 분야)

Ⅲ

점검대상

대    상 : 2개소(불광터널(배)가압, 불광터널(배)자연수)

점검일시 : 2016. 11. 16.(수)

점 검 자 : **************

Ⅳ

비교측정 결과

비교측정 현황

유량계 명 칭	구경 (mm)	검사(측정)시간	기준유량 (㎥)	측정유량 (㎥)	오차(%)	비 고
불광터널(배)가압	1000	11.16. 11:00~13:00	2692	2682	-0.37
불광터널(배)자연수	1200	11.16. 11:20~13:20	4682	4700	0.38

비교측정 결과

본 비교측정은 사업소 유량계 담당자의 비교측정 능력 보유를 위한 측정으로 보정 미실시.

붙임 1. 비교측정 분석표 1부.

2. 비교측정 작업사진 1부.  끝.