통수전 수질검사결과 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	경택중	代변학준	11/16 서경만

급수운영과-25804(2016. 11. 15.)『북한남삼거리 송수배관  정비공사』와 관련하여 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2016. 11. 16.

보고자  주무관 경 택 중

중부수도사업소장  귀하

□ 공 사 명: 북한남삼거리 송수배관  정비공사

□ 공사개요:  - 관경: D＝800mm, 연장 L＝280m

- 의뢰구간: 용산구 한남동 726-468

□ 출 장 자: 수질팀2명(주무관 박은선, 경택중)

□ 출장내용: 통수전 수질검사

□ 검사결과: 먹는물 수질기준에 적합

연번	구분	검사 위치	검사일	탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	결과
1	통수전 수질검사	용산구 한남동 726-468	2016.11.16.	0.18	0.29	적합

□ 보고자 의견

- 통수전 수질검사결과 먹는물 수질기준에 적합하므로 검사결과를 해당부서에  통보하고자 함.  끝.