문서번호	정수시설과-25
결재일자	2014.3.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
이성환		윤종민	03/17 김동기
협 조
	정수과장			서한호
	주무관			이금재
	주무관			이근보
	주무관			곽희영
	주무관			최양교
	주무관			김종수

시설현대화 공사 관련 T/F회의 결과 보고

2014. 3

뚝도아리수정수센터

(보 수 과)

시설현대화 공사 관련 T/F회의 결과 보고

시설현대화 공사에 따른 3월 전체 T/F회의 결과와 건의사항을 CM에 통보하여 정수장 운영 및 공사 추진에 효율적으로 대처 하고자 함

□ 공사 개요

❍ 공 사 명 : 뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사

❍ 사업내용

- 표준정수처리시설 현대화 : 70만㎥/일

- 고도정수처리시설 : 60만㎥/일

❍ 사업기간 : 2009.11 ~ 2016.12

❍ 시 공 사 : 삼성물산, 코오롱건설, 삼환기업

❍ 설 계 사 : 신우ENG, 범한ENG, 서영ENG

❍ C    M  : 도화종합기술공사, 한국종합ENG

□ T/F 회의 개요

❍ 일  시 :  2014. 3. 5 15:00~17:00

❍ 장  소 :  현장사무실 3층 CM상황실

❍ 참석자

- 본    부 : 시설과장, 기전설비과장외 각 담당 주무관

- 정수센터 : 소장, 운영과장, 보수과장외 각 담당 주무관

- C    M : 단장외 각 담당자

- 시 공 사 : 현장소장외 각 담당자

❍ 안  건 : 기존 TF회의 안건 진행사항 및 향후계획 검토

□ T/F 회의 내용

❍ T/F팀 운영계획 변경 및 활성화 계획 설명

❍ 그 동안 협의된 개선 요구사항 중 조치불가 12건에 대한 추진 현황과

시공사 건의사항 1건, 정수센터 2014년도 신규 개선요구사항 2건 설명

및 의견 조율 (별지 #1. 회의록 참조)

<주요 쟁점사항 요약>

① 약품 및 염소설비 인수인계 건의사항은 균등한 약품주입등에 문제점이           있어 인수 불가함

⇒ 2년이 넘은 약품설비동 같은 시설은 운영이 잘되고 있다면 인수 검토

② 3계열 완료되어도 균등 분배가 불가능하다고 판단되므로 유량계 설치          가능하도록 검토 필요

⇒ D2800mm에서 2,3계열 분리배관 D2000mm 부설 및 유량계 설치가능 검토

③ 착수정 전단 지점에 원수 유입 유량계 설치 필요 검토

④ 활성탄 흡착지 역세척 펌프없이 역세 가능여부 검토

⑤ 침전지 스컴깨는 소포수분사기 말고 스컴제거기 설치 필요 검토

⑥ CM에서 입찰안내서, 설계내용 재 확인하여 사업 범위를 정확히 검토          하고 있느냐 없느냐를 CM에서 빨리 판단하여 방향을 잡아주고 지금

해야 할 사항은 빨리 판단하여 빠른 결정이 필요

⑦ TF팀을 각 분야별로 활성화하여 협의 후 전체 정기회의 시간은 결론,

확인하도록 하고, 현장에서 근무하는 수리반장, 제어반장도 참석 조치

⑧ 쟁점사항이 많으므로 다음 회의는 본부에서 부본부장, 급수부장, 생산          부장, 시설관리부장, 외부 전문가 등이 참석하여 정책결정 조치토록 준비

□ T/F 회의 결과 조치

❍ 회의 결과 조치 필요사항은 관련 분야별 책임자가 보완방안 강구

토록 조치

<주요 쟁점사항 분야별 임시회의 검토 조치>

① 안 : 수질 및 운영분야팀 검토 (별지 #3. 신규 개선 요구사항 건의)

② 안 : 토목 및 전기분야팀 검토 (별지 #3. 신규 개선 요구사항 건의)

③ 안 : 전기분야팀 검토 (조치불가 1번 건의 안으로 재검토 건의)

④ 안 : 기계분야팀 검토 (별지 #3. 신규 개선 요구사항 건의)

⑤ 안 : 기계분야팀 검토 (조치불가 1번 건의 안으로 재검토 건의)

⑥ 안 : 총괄분야팀 검토 (차기 회의부터 시행 조치)

⑦ 안 : 총괄분야팀 검토 (차기 회의부터 시행 조치)

⑧ 안 : 총괄분야팀 검토 (차기 회의부터 시행 조치)

❍ 3월 T/F 회의 결과를 본부 및 CM에 통보하여 차후 회의 준비 조치

□ 그 동안 T/F 개선요구 및 조치현황(2014년 3월 15일 현재)

❍ 총괄표

소계	개선요구 및 조치현황
	조치완료	협의 진행중	신규접수	비고
121건(100%)	37건(30.6%)	62건(51.2%)	22(18.2%)

❍ 분야별 추진현황

구 분	계	조치불가 (재 협의건)	조치예정	조치완료	신규건의
공통 및 토목	54	5	19	15	15
건축	17	-	6	4	7
기계	34	5	15	14
전기	16	3	9	4
계	121	13	49	37	22

□ 향후 계획

❍ 3월 T/F 회의 시간이 너무 길어 정수센터에서 준비한 신규 개선요구

사항 첨부, 본부 공사감독자(시설과, 기전설비과) 및 CM에 통보하고

차후 회의 준비토록 조치

❍ 다음 전체 정례회의는 본부 주관으로 부본부장, 각 기술부장 및 외부

전문가 참석하여 현안 쟁점 안건을 도출, 정책 결정토록 추진

별지 #1 : 3월 5일 T/F 회의록 1부.

별지 #2 : T/F 개선 요구사항 중 조치불가(재검토) 내용 1부.

별지 #3 : 신규 개선 요구사항 요약 1부.

별지 #1. 3월 5일 T/F 회의록

▢ 제  목 :  2014년 3월 TF회의

▢ 일  시 :  2014. 3. 5 15:00~17:00

▢ 장  소 :  현장사무실 3층 상황실

▢ 참석자 :  본부 - 시설과장, 기전설비과장외 각 담당 공사관리관

센터 - 소장, 운영과장, 보수과장외 각 담당자

CM - 단장외 각 담당자

시공사 - 현장소장외 각 담당자

▢ 안  건 : 기존 TF회의 안건 진행사항 및 향후계획 검토

▢ TF총괄팀장 : 회의개시 선언

- 향후 정기회의는 홀수월 1째주 수요일 15:00에 개최하고자 합니다.

- 오늘 주요 안건은

1. 조치불가 12건에 대한 경과 보고

2. 2014년 초 새로 건의한 사항 진행 보고

(2,3계 여과지 누수사항 및 안전진단 방안)

3. 기타 새로운 건의사항을 협의하겠습니다.

- 오늘 주요 안건에 대하여 시공사에서 보고 하겠습니다.

▢ 현장소장

1. 조치불가 12건에 대한 경과 보고(중략)

2. 2014년 초 새로 건의한 사항 진행 보고(중략)

(2,3계 여과지 누수사항 및 안전진단 방안)

3. 시공사 의견 건의사항

(약품주입설비를 2년넘게 사용하여 납품업체 등에 클레임 발생

우려 등으로 운영자 인수 필요)

주요 의견 조율 사항

▢ 운영과장

- 약품 및 염소설비 인수인계는 균등한 약품주입등에 문제점이 있어 인수불가

- 안전진단 문제는 FULL부하 시험할 때는 안되고 시험 한 후 별도로 지별

청소시 하자보수 해야 됨(현대화 시공사측 수용)

- 혼화지에서 정확한 유량분배 및 유량계 설치해야 생산 가능함

▢ 보수과장

- 3계열 완료되어도 정확한 유량분배가 불가능하다고 판단되므로 유량계

설치 가능하도록 검토 필요

- 기존 D 2800mm에서 2계열로 분리 필요(D 2000mm 부설) (신규 건의)

- 착수정에서 에어벤트 1개로는 부족하여 공기유입에 따라 후단 유량계 오차 발생      및 스컴이 다량 발생하는 원인이 되므로 추가 2~3개 설치해야 효율적으로

운영이 됨 (신규 건의)

▢ 현장소장

- 3계열 완료되면 균등분배 가능하다

- 침전지 2개지 이상 비울 비상시 착수정에서 약품투입 가능하다

- 설계사, 전문가의 의견 청취 후 재검토하자

▢ 시설과장

- 혼화지 유량계 설치 가능한지 재검토 필요

- 2침전지 누수진단 문제는 계획서 받고 보수 보증기간 명기 필요

- 운영부서 건의사항에 대하여 시공사는 무조건 안된다고 하지 말고

설계내역서, 입찰안내서 등을 검토하여 수용여부 확실히 결정하라

▢ 기전설비과장

- 현재 혼화지에서 유량측정, 조절불가 →

이 문제 미 해결시 착수정에서 약품 투입할 수 밖에 없다

- 입찰안내서 등 재검토하여 설계변경 또는 약품투입 지점 변경 필요

- 여과지 유입수로덮개는 소음뿐아니라 염소비산문제로 핸드레일 등의 부식문제도 있다

▢ 보수과장

- 착수정 전단 지점에 원수 유입유량계 설치하자

- 실시설계 보고서에 유입유량제어 가능하도록 개조하도록 되어 있다

- 활성탄 흡착지 역세척 펌프없이 역세 가능여부 검토 필요 (신규 건의)

▢ 운영과장

- 침전지 경사판 청소 용이하도록 재검토 필요

- 침전지 스컴깨는 소포수분사기 말고 스컴제거기 설치 필요하다

▢ 기전설비과장

- 스컴제거기 성능 등을 고려 재검토 (현 설치된 스컴제거기)

- CM에서 입찰안내서, 설계내용 재검토하여 사업범위를 정확히 검토하자

- TF팀을 각 분야별로 활성화하여 협의 후 전체정기회의 시간은 결론,

확인하도록 하자

- 현장에서 근무하는 수리반장, 제어반장도 참석해 주기 바란다.

▢ 감리단장

- 발주처, 운영자, CM, 시공사 등 문제 해결 의지 각자 필요하고 차후는       회의를 빨리 끝낼 수 있도록 각 분야별 협의 하겠다

▢ 뚝도소장

- 입찰안내서에 과연 있느냐 없느냐를 CM에서 빨리 판단하자

- 지금 해야 할 사항은 빨리 판단하여 해야 한다

- 2년이 넘은 약품 설비동 같은 시설은 운영이 잘되고 있다면 인수 검토 할 것

- 유량분배 문제 등 쟁점사항 전문가 의견 청취하여 결론내자

- 다음 회의는 본부에서 부본부장, 급수, 생산부장, 전문가 등 참석 할 수      있도록 하고 결론을 내는 것이 바람직하다.

▢ TF총괄팀장 : 폐회 선언

- 회의가 너무 길어 기타 건의사항은 공문으로 CM에 통보토록 하고 이만      끝내겠습니다.

별지 #2. 개선요구사항 중 조치불가 13건 내용

▢ 공통 및 토목분야 (5건)

순번	위 치	개선 대상 (분야)	조치요구사항	시공사 조치결과 및 계획	CM 의견	시공•감리 협의 결과 (우리 의견)	CM/ 시공사 (담당자)
1	신설 여 과 지	역세척시 여과사 유출 개선	- 여과지 수로 트라프에 높이 조절식 웨어를 설치하여 여과사 월류방지 (유출부에 조절식 웨어 설치하여 여과사 유실 예방 필요, 설치 가능)	유입수로(V수로) 홀 및 유입수로 하부이상 (현재 간격15cm)으로 수위 형성되어 역세수 배출이 원활하지 못할 우려가 있음	- 유입수로(V수로) 홀높이 재조정 불가 및 역세수 배출 원활하지 못함. - 여과사 입경이 1.1㎜로서 기존 여과지보다 유출우려 적음	광암, 암사 사례 추가조사 여과사 과다 유출 범위 설정 필요 (수용 - 재검토)	김문갑/ 최용일 (김진수)
2	신설 여 과 지	여 과 지 수로 소음 개선	- 여과지수로 지내 월류 낙차공 소음발생 개선 ⇒ 수로덮개 설치로 소음 감쇄	낙차고(30cm)가 낮아 소음은 크지 않을 것으로 보이며, 기 시공 완료된 구간으로 덮개 설치가 곤란함	- 시 운전시 확인 필요	타현장 준공 이후 시운전시 소음 비교측정 후 검토 (수용 - 재검토)	김문갑/ 박용학 (김진수)
3	응집지	도류벽	응집지 도류벽 형태를 상,하 좌우 우류식으로 개선하고, 개도율 상수도시설기준 이내로 축소 조정 (응집지 체류시간 증대 및 편류 에방과 지별 균일하게 설치)	현재 1, 6지에 적용하여 시험 운영 중에 있으며, 시운전 전 시행 전까지 효율을 검토하여 시행 여부를 결정토록 하겠음	- 계열별(1,2,3) 개량 후 시운전 결과에 따라 결정	PULL부하시험 시행 후 그 결과에 따라 개선여부 검토 (수용 - 재검토)	김문갑/ 최용일 (이승제)
4	침전지	경사판	경사판거치보 간격확보 등 유지관리 용이토록 개선 (경사판 거치보 하부 청소 곤란)	경사판 거치시 구조안전성 확보 위해 설치한 보로 간격 및 단면 조정시 구조적 문제 발생 우려 거치보 하부 청소를 시행 한 결과 문제 없이 청소가능 (‘13.4월 10월 시행)	- 구조 계산 등 재 설계 필요 - 현재보다 더 원활한 청소 방법 강구 필요	현재 구조변경 불가하므로 청소가 용이 하도록 방안 도출 필요 - 추후 논의 (수용 - 재검토)	김문갑/ 박용학 (김진수)
5	침전지		저수온시 침전수탁도가 높고 플럭 부상 경사판 후단에 정류벽 및 배플 설치 (침전지 유출 트라프 부분 플럭 상승 방지)	플럭 상승 방지를 위해 추가 트라프 설치 및 하부저류판 조정 등 추가 개선사항을 시행하여 시험운영중에 있으므로 효과 검증이후 시행여부 검토 예정	- 2여과지 시운전 결과에 따라 결정	PULL부하 시험시 추적자 시험 시행 필요 (수용 - 재검토)	김문갑/ 최용일 (이승제)

▢ 기계분야 (5건)

순번	위 치	개선대상 (분야)	조치요구사항	시공사 조치결과 및 계획	CM 의견	시공•감리 협의 결과 (우리 의견)	CM/ 시공사 (담당자)
1	응집지	스컴 제 거 기	- 응집지 유입수로 끝단 밀폐부분 (스컴제거기 설치 이후) 개선 요청 (콘크리트 개방 필요) - 밀폐 끝부분 콘크리트 : 2계열 개방, 3계열 개선반영	- 유입수로 끝단은 콘크리트 개방 시 협소하여 스컴제거기 설치 불가 (3계열은 개선 예정)	- 유입수로 끝단부 배플 설치로 스컴 월류 방지 검토 필요	세부 검토서 작성 후 보고 및 협의 (수용 - 재검토) 침전지 스컴깨는 소포수분사기 말고 스컴제거기 설치 필요하다	이윤선/ 주명진 (김진수)
			- 응집지 유입수로 끝단 설치 부유물 제거기 4개 고정 또는 자동작동 가능토록 개선 설치 (현재 상시 작동시 수동으로 정상 작동 어렵고, 유량 손실 발생)	- 현재 설치된 부유물 제거기 활용 (부력식 + 수동식 + 태양광) - 스컴 다량 발생시 소포수 운영 스컴 제거	- 스컴제거기 설치 이후 스컴 미량 발생 - 응집침전지 운영 상태 관찰 후 보완사항 발생시 조치예정
2	응집지	교반기	- 응집지 2단 교반기 교반방향을 1,3단과 반대 방향으로 회전 할수 있도록 개선 (체류시간 증대 등)	- 하이드로 교반기 특성상 반대 방향과 상관없음	- 현 시설 적정 판단 (국내 현장 모두 동일 방향 운영)	전산 유체유동 해석(CFD) 검토 (수용 - 재검토)	이윤선/ 최용일 (이승제)
			- 응집기 3단부 교반방식 변경 (하이드로 포일형 → 수평 패들형으로 교체)	- 응집지 구조물 구조상 곤란	- 하이드로 포일형은 최신기종으로 신기술 및 에너지 절감형 기기로 선정됨
3	여 과 지 유입수로	시설	- 2-1, 2계열 침전수로와 여과지 유입 수로측 중앙에 수문 설치요 * 설비 고장 수리시 1계열만 단수로 물 생산 영향 최소화	- 현 구조물상 수문설치 불가, 수로 상부 통행로 차단됨. (수문12개소 및 간벽 설치 필요)	- 현 구조물상 수문 설치 곤란 - 수문 예비 자재 확보 필요	추후 협의 (수용 - 재검토)	이윤선/ 주명진 (최양교)
4	착수정	유입밸브	- 착수정 유입밸브(2,200mm*2대) 고장으로 비상시 대처 곤란 (시설현대화공사에 반영하여 교체 필요)	- 예산관련 재사용 검토 (과업범위 외 사항)	- 뚝도센터에서 자체 진행 검토 (예산 및 단수작업 필요)	뚝도정수센터 에서 시행 (미수용 – 재검토) 본부와 재협의 하여 시공사 시행 재검토	이윤선/ 주명진 (최양교)
5	중계 펌 프 장	염소 투 입 기	- 비상대비 후염소 투입용 이젝타 1대 추가 설치 (필요성 본부 공문으로 요청)	- 신설 #2여과지 기계실에 비상용으로 설치된 인젝터로 활용 가능	- #2 여과지 비상 염소 주입기 활용으로 비상시 대처 가능	설계외 사항으로 본부와 협의 (수용 - 재검토)	이윤선/ 주명진 (김유선)

▢ 전기분야 (3건)

순번	위 치	개선 대상 (분야)	조치요구사항	시공사 조치결과 및 계획	CM 의견	시공•감리 협의 결과 (우리 의견)	CM/ 시공사 (담당자)
1	착수정	원수 유입 유량 측정	- 착수정 전단에 원수 유입 유량계 설치 (원수 유량에 따라 응집제 투입)	- 착수정 후단에 원수 유입 유량계 설치됨.	- 착수정 후단에 유량계 설치되어 응집제 비례 제어 가능함. - 착수정 전단에 유량계 설치 어려움.	부지외에 설치하여야 하며, 취수장 원수 유입 유량계와 연계하여 검토 필요 - 과업외 사항으로 본부와 협의 필요 (수용 - 재검토)	강석봉/ 이상보 (곽희영)
2	혼화지	계열별 유량 측정	- 각 계열별 (4개) 유입수량 측정토록 조치 => 유입수량 총량은 측정이 가능하나, 계열별 측정이 안되어 응집제 투입율 조정에 어려움이 있음 * 계열별 정확한 유량측정 곤란 응집제 주입 및 수질관리 어려움 (시험 및 수질데이터 활용 곤란) * 혼화조 원형 구조물 위 지점에 약품 투입 방안 등 검토요 - 고 탁도시 응집제 주입 및 수질 관리를 위해 유량계 설치 필요	- 현 구조상 설치가 불가함. (설계사 검토 의견서 제출)	- 유량계 설치조건 미확보 - 공사 준공시 균등분배 가능	구조상 설치 불가, 준공시 균등배분 가능함 (미수용 - 재검토) 침전지 사정에 따라 균등분배 불가능함 조절 장치가 필요함 - 개수로 유량계 등 검토 필요	강석봉/ 이상보 (곽희영)
3	약품실	CO2 PH측정기	- 약품실 1층 CO2 PH측정기 4대 (전 후단 각 2 대씩)를 한 곳에 모아 정비하여 설치 - 시료수 수조 보완 : 시료수를 공급하는 방식으로 개선 * 약품동 현대화사업 및 정비사업의 일환으로 조속 개선설치 요청 약품실 미관정비 및 정확한 수질측정을 위해 유지관리 정비 필요	- 과업범위외 사항임	- 검토 후 조치 필요	설계외 사항으로 본부와 협의 (수용 - 재검토)	강석봉/ 이상보 (곽희영)

별지 #3. 신규 개선요구사항

▢ 수질분야 (10건)

연번	위 치	현황 및 문제점	개선 요구사항	건의자
1	약품실동	응집제 주입기, Day탱크 배관 내부에 고형물 생성 침착되어 배관막힘 발생	1. 응집제 종류별(PAC, PAHCS) 공급배관 분리 2. 배관내 발생된 고형물 제거하고 청소할 수 있도록 설비 보완.	정수과 이근보
2	약품실동	착수정 응집제 투입배관이 단일배관으로 배관막힘, 파손 등 비상시 투입불가	1. 착수정 응집제 투입배관 이중화 및 세척등 유지관리가 용이토록 가압수관 연결 2. 응집제 투입배관을 정열, 단단히 고정	정수과 이근보
3	약품실동	약품이송펌프에서 동일한 누액현상이 단기간내 반복 발생	이송펌프 누액현상이 반복 발생되지 않도록 근본적 조치	정수과 이근보
4	약품실동	바닥 청소수 등의 옥외 배수로 미설치(2개소)	옥외 배수로 설치	정수과 이근보
5	약품실동	약품실 옆 집수정으로 배관 연결 상태 불량. 약품폐액탱크에서 2배수정 구간 연결배관이 없어 비상 배출이 불가하여 긴급시 폐액처리 곤란	1. 연결배관 견고하게 개선 2. 비상시 폐액처리 가능토록 약품폐액탱크에서 2배수정 구간 연결배관 설치	정수과 이근보
6	약품실동	약품폐액탱크 방액벽 내부 의 청소수 퇴수구 없음	1. 폐액탱크 방액벽내 퇴수구 설치 2. 비상시 방액벽내 청소수․폐액 등이 2배수정 으로 유도될 수 있도록 연결작업 필요	정수과 이근보
7	약품실동	가성소다 정량펌프 하부, Day탱크 하부 배관이음매 등에 누액현상 발생	누액 수리 조치	정수과 이근보
8	중앙 제어실	제어실 응집제 투입지시값과 실제투입량과의 차이 발생시 감시화면으로 육안으로만 확인이 가능하여 응집제 투입량 감시기능 취약	중앙제어실 응집제 투입지시값과 실제투입량 차이가 발생시 알람 설정 (투입량 : ±15%, 지속시간 : 2분)	정수과 이근보
9	혼화지	혼화지 분배조 전반적 개선 필요	1. 워터챔프 가동중단으로 약품투입 중단시 (부래 떠오름) 응집제 흘러넘치지 않도록 수리 2. 약품투입배관 드레인밸브 설치(2-1,3-1,3-2계열) 3. 분배조 청소수 등 드레인 밸브 설치 4. 희석수 공급배관 설치방행 변경․조정	정수과 이근보
10	혼화지	약품 정량펌프와 혼화지가 약 300m정도 떨어져 연결 배관이 지하공동구를 따라 아래위, 좌우로 여러차례 꺾여진 악 조건으로 연결 되어 전반적 비효율 초래 (우측 참조)	응집제 투입설비 혼화지로 이전 검토 - 원수탁도 급변시 혼화지 실제투입량 응답 속도 불리 - 응집제 최대량 투입 지속시 마찰손실 등으로 혼화지 실제 투입량이 지시값을 따라가지 못하는 현상 발생 우려 - 정량펌프 부하가중, 소모품(튜브) 교체주기 증가, 공동구 약품배관 유지관리노력 가중 등	정수과 이근보

▢ 공통분야 (5건)

연번	위 치	현 황 및 문제점	개선 요구사항	건의자
1	침전지	- 2계열 침전지 공동구 누수 - 2-3, 4, 5지는 1,115㎥/일 누수 발생 중임	- 구조물 신축부위 균열 보수보강 조치 - 서울시(본부, 도기본) 및 학계 등 전문가 참여 정밀안전진단을 시행 요청	정수과 이금재
2	침전지	- 3계열 침전지 공동구 누수 - 신축이음부 및 균열상태 심화된 상태	- 본부 주관 학계 등 전문가 참여 정밀 안전진단을 시행하고, 전면 재건설 등 공사 범위 재 조정 검토	시설과 이성환
3	착수정	착수정~혼화지 배관내 에어밴드 1개로 유량계오차 및 스컴 발생의 원인으로 작용	에어밴드 2~3개 추가 설치요망	시설과 최양교
4	활성탄 흡착지	중계펌프장 유출수로와 활성탄 수두차가 낮아 자연수두로는 완전한 역세척이 어려움	- 활성탄 흡착지 역세척 펌프 없이 역세 가능여부 검토 필요	시설과 최양교
5	혼화지	- 정확한 응집약품 투입이 가능하고 유입 유량 변동시는 정밀한 유량 분배 토록 계열별 유량 제어장치가 필요 - 현재 차수판(나무 각락)에 의한 유량 제어가 불가능	- 착수정에서 유입되는 2800mm관에 계열별로 각 2000mm관을 분기 설치 - 2000mm관에 전동밸브, 유량계 설치 제어실에서 원격으로 유량 분배 가능 ⇒ 분기공간 및 유량계 설치 유효길이 (상류5D, 하류2D 14m) 확보가능	시설과 이성환 곽희영

▢ 건축분야 (7건)

연번	위 치	현 황 및 문제점	개선 요구사항	건의자
1	2계열 여과지동	북측 관랑실 입구 계단 Con’c 마감 미관 저해	연결되는 1층 부분 바닥재와 동일한 화강암 및 대리석재로 마감 요청	시설과 이성환
2	2계열 여과지동	북측1층 자재 및 장비반입구 여닫이문 시공되어 있어, 평상시 열면 추락 위험 내포	차단방지 안전시설 설치 필요 - 여닫이문을 여는 부분은 차단하고 당기는 장치만 설치하는 안도 검토	시설과 이성환
3	전망대 건 물	남측 계단실 층별 바닥과 건물외장 창호면 간격이 넓어 어른 발이 빠짐	관람자의 대부분이 어린이로 위험 내포 안전시설 설치 필요	시설과 이성환
4	전망대 건 물	2층 옥상부분 통행로가 1층 외벽 사다리로 올라가게 되어 있어 유지관리에 불편함	2층에 베란다 공간 통행문 설치 필요 - 출입보안을 위해 번호키 설치하여 외부인 출입금지하면 안전문제 없음	시설과 이성환
5	전망대 건 물	전망대 데크 여름철과 겨울철 물 고임 예상되고 외부노출로 견학자 관람에 불편함	전망대 물 고임 방지 대책 필요하고, 견학자 전망에 편리한 실내 공간(케노피 및 유리 돔)으로 변경 검토 필요	시설과 이성환
6	전망대 건 물	- 전망대 건물과 홍보관과 거리가 멀어서 견학자 불편 - 현재 사무실 공간 협소 3계열 여과지 상부에 건축 건의 했으나 구조상 문제로 상부 설치 불가로 미반영	전망대 건물 북측 출입구 앞 부지나 뒤편 유효부지에 홍보관 설치 요망 - 조직개편에 따른 기구 확대로 사무실 증설이 더욱 절실하므로 사무실 건물 내 홍보관를 사무실로 확장 개선하고 홍보관은 효율적인 위치로 이전 필요	시설과 이성환
7	착수정	착수정 뒤편 지하 블록 쌓고 마감 미흡	현재 건물 마감재가 알루미늄 판넬로 되어 있어 같은 재질로 마감 검토 요청	시설과 이성환

첨부 : <참고자료> 수질분야 개선요구 설명서 1부. 끝