문서번호	시설관리과-23319
결재일자	2016.11.16.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		북부수도사업소장
정희종	노성제	장종욱		11/16 박철규
협 조

『번동,수유가압장 이중화 구축공사』

한전 추가시설부담금 청구 및 설비개량요청 검토보고

2016.11.

북부수도사업소

시설관리과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『번동, 수유가압장 이중화 구축공사』

한전 추가시설부담금 청구 및 설비설치요청 검토보고

우리사업소에서 시행한 번동, 수유가압장 이중화 구축공사에 대하여 한전 강북지사에서 추가로 시설부담금 청구 및 이에 따른 설비 설치 요청이 있어 보고함.

사업개요

❍ 사 업 명 : 번동, 수유가압장 이중화 구축공사

❍ 공사목적 : 전기사용의 안정을 위하여 공급 선로 이중화

❍ 공사내용

- 한전 변압기 이후의 가압장 내부, 수배전반 및 전기공사

❍ 공사기간 : 2016.03.09 ~ 2016.05.31

❍ 시 공 사 : ***************

❍ 준공금액 : 51,450천원

추진경위

❍‘16. 03. 21 : 한전 시설부담금 납부(금65,314,700원)(1차)

❍‘16. 05. 31 : 공사 준공

❍‘16. 07. 25 : 한전 예비전력 추가시설부담금 청구(2차)

〈근 거〉

- 한전 기본공급약관 제63조 1항,2항,3항4항 및 기본공급약관세칙 제45조

- 강북지(고객)-729(2016.07.25.) : 저압 예비전력 추가시설부담금

청구 및 전력량계 계량방법 안내

- 한전 영업업무처리지침 제18조 나항 저압고객 공급방법

한전 요구사항

1) 추가시설부담금 납부

❍ 청구액 : 금75,367,850원(부가세 포함)

❍ 내  용 : 당초 한전에서 상용배전선로(D/L)로 전력을 공급하는 것으로

설계하였으나, 업무처리지침에 의거 예비배전선로(D/L)을 추가 설치하는 것으로 변경하여 추가부담금 발생

상용전력

(A D/L)

예비전력

(B D/L)

수급지점

변압기

500㎸A

고객소유

한전소유

(공급설비)

변압기

500㎸A

고객

(a)

고객

(b)

고객

(c)

WHM

한전 영업업무처리지침상 상용전력,예비전력 결선도

※  D/L(배전선로) : 변전소에서 직접 수용가에 전력을 분배하는 선로

❍ 예산과목 : 자본적지출,유형자산취득,기계장치,시설비 및 부대비, 시설비

·2016년 시설비 예산     : 967,000,000원

·2016년 시설비 추산액   : 862,875,390원

·2016년 시설비 추산잔액 : 104,124,610원

2) 수전설비 설치(ATS(자동절체스위치)반 설치등)

❍ 예상소요금액 : 금40,000,000원

※ ATS : 정전이 되었을 때 상용전력의 변압기가 예비전력 변압기로 자동절체되어 예비전력변압기에 전원을 공급해 주는 시스템.

향후 조치계획

1) 한전 추가시설부담금 납부.

❍ 2016년 시설비 추산잔액으로 연내납부

❍ 공사비 부담계약서 직인날인후 한전에 송부

2) ATS반 설치등 설비개량 : 내년도 예산시행

따로붙임 : 1. 한전공문 1부.

2. 한전영업업무지침 1부.

3. 한전설계내역서 1부.

4. 공사비 부담계약서 1부.