문서번호	기전과-6001
결재일자	2016.11.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
전상은		유재옥	11/16 이덕기
협조
	주무관		김용문

『2016년도 하반기 도로터널(상도, 호암2)』

공기질측정 시행계획

2016. 11.

남부도로사업소

기전과

『2016년도 하반기 도로터널(상도, 호암2)』

공기질측정 시행계획

우리사업소(기전과)에서 관리하는 터널(상도, 호암2)에 대하여 2016년 하반기 공기질(일산화탄소, 질소산화물) 측정을 아래와 같이 시행하여 터널 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

Ⅰ	추 진 배 경

도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙 제42조 3항에 의거 터널 안의 일산화탄소 및 질소산화물의 농도는 아래표의 농도이하가 되도록 하여야 한다.

측정대상 물질	허 용 기 준	비 고
일산화탄소	100 ppm 이하
질소산화물	25 ppm 이하

도로시설과-7541(2016.06.25.) 도로터널 공기질 측정결과 제출 요청

- 우리사업소 관내 터널은 길이가 600m 이하로서 공기질 측정대상(800m이상)은 아니나 도로시설과 요청에 의해서 500m 이상 터널에 대해서 측정

Ⅱ	추 진 계 획

대상시설물 : 상도터널, 호암2터널(500m이상 터널 대상)

측정위치 : 터널 입구부, 중앙부, 출구부

소요예산 : 금1,800,000원(금일백팔십만원)

측정방법 : 전문 시행업체에 측정 의뢰 및 측정 결과 송부

측정업체 : ㈜한국종합공해 시험연구소 대 표 박 태 현

예산과목 : 도로시설관리, 기전시설물 관리, 기전시설물 일상유지보수, 시설비 및 부대비, 시설비

Ⅲ	향 후 계 획

2016. 11. 14. ~ 11. 25. : 공기질 측정 및 결과

2016. 11. 30. : 공기질 측정결과 제출(도로시설과).

- 2016년 상반기 공기질 측정 결과

터널명	측 정 대상물질	허용기준 (PPM)	측 정 치(PPM)				결 과	비고
			입구부	중앙부	출구부	평균치
상 도 (상행)	일산화탄소	100이하	0.600	1.000	1.000	0.867	양호
	질소산화물	25이하	0.260	0.307	0.278	0.282	양호
상 도 (하행)	일산화탄소	100이하	1.600	2.800	3.000	2.467	양호
	질소산화물	25이하	0.516	1.234	1.092	0.947	양호
호암2 (상행)	일산화탄소	100이하	0.800	0.900	1.000	0.900	양호
	질소산화물	25이하	0.166	0.332	0.496	0.331	양호
호암2 (하행)	일산화탄소	100이하	0.400	0.700	0.800	0.633	양호
	질소산화물	25이하	0.126	0.228	0.231	0.195	양호

- 2015년 하반기 공기질 측정 결과

터널명	측정대상 물질	허용기준 (ppm)	측 정 치(ppm)				결과	비고
			입구부	중앙부	출구부	평균치
상도 (상행)	일산화탄소	100 이하	1.000	1.400	1.200	1.200	양호
	질소산화물	25 이하	0.285	0.351	0.312	0.316	양호
상도 (하행)	일산화탄소	100 이하	2.200	3.400	3.200	2.933	양호
	질소산화물	25 이하	0.777	1.262	1.283	1.107	양호
호암2 (상행)	일산화탄소	100 이하	1.600	1.400	1.500	1.500	양호
	질소산화물	25 이하	0.186	0.450	0.562	0.399	양호
호암2 (하행)	일산화탄소	100 이하	1.000	0.800	0.700	0.833	양호
	질소산화물	25 이하	0.101	0.208	0.240	0.183	양호

끝.