문서번호	총무과-39596
결재일자	2016.11.16.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
장병선		임철수	11/16 정상택
협 조
	별관운영팀장			배창호
	주무관			이관호
	주무관			김광찬
	주무관			안재윤

2017년 시청사 소방시설 안전관리용역 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 11.

행  정  국

(총 무 과)

2017년 시청사 소방시설 안전관리용역 계획

시청사 소방시설에 대해 안전관리업무(정밀점검등 포함)를 소방시설관리 전문업체에 용역 관리함으로써 청사 소방시설 설치․유지 및 안전관리에 만전을 기하고자 함.

□ 관련근거

○ 화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제20조 제3항

- 소방시설관리업의 등록을 한 자에게 소방안전관리 업무를 대행 할 수 있음

○ 화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조 제1항

- 소방시설등에 대하여 정기적으로 자체점검을 하거나 관리업자(기술

자격자)로 하여금 점검수행

□ 소방시설 용역 대상

청사명		연면적 (㎡)	건축사용 승인년도	주 요 소 방 시 설
				소화기	옥내 소화전	옥외 소화전	스프링 클러	화재 감지기	화재 수신기	발신기	제연 설비	물분무설비등
합 계		140,015		1,426	246	8	19,045	3,888	9	258	162	29
본관청사		90,742	2012년	918	163	5	14,686	2,831	3	163	131	17
서소문청사	소계	35,561		409	64	3	3,882	836	4	76	31	12
	1동	21,246	1975년	188	36	2	2,773	509	2	36	31	4
	2동 (4,5,6,7,8층제외)	6,348	1968년	86	10	1	881	128	2	20	-	4
	3동	1,190	1975년	14	4	-	38	42	-	4	-	-
	후생동	4,449	1980년	77	6	-	157	70	-	7	-	4
	5동	2,454	1971년	44	8	-	33	87	-	9	-	-
남산1별관		7,322	1995년	99	19	-	477	221	2	19	-	-

※ ‘16년 시청사 소방시설 안전관리 용역

○ 용역기간 : ‘16. 1. 1 ~ ’16.12.31(1년)

○ 계 약 자 : *******************************

□ ‘17년 소방시설 안전관리 용역 계획

○ 대    상 : 본관청사외 2개 청사

○ 용역기간 : ‘17. 1. 1 ~ ‘17.12. 31(1년)

○ 주요내용

- 소방안전관리 업무대행

․ 피난시설, 방화구획 및 방화시설의 안전관리

․ 소방시설이나 그 밖의 소방관련 시설의 안전관리

․ 화기취급의 감독 등 그 밖의 소방안전관리에 필요한 업무

․ 소방시설 외관 점검표에 의한 안전점검(월 1회 이상)

▷ 외관점검 : 서소문청사(연 10회), 본관청사(연 10회), 남산청사(연 10회)

․ 신설 및 보수공사 준공에 대한 기술검토

․ 점검시 발생된 경미한 보수내용 조치

- 종합정밀점검 실시(연 1회)

․ 시 기 : 건축물의 사용승인일이 속하는 달

▷ 서소문청사(3월 중), 본관청사(8월 중), 남산청사(12월 중)

․ 방 법 : 설비별 구조기준, 화재안전기준 등 적합여부(작동기능점검 포함)

- 작동기능점검 실시(연 1회)

․ 시 기 : 종합정밀점검을 받은 달부터 6개월이 되는 달

▷ 본관청사(2월 중), 남산청사(6월 중), 서소문청사(9월 중)

․ 방 법 : 소방시설 등을 인위적으로 조작하여 정상작동 여부

○ 사 업 비 : 70,400천원

- 산출내역 : 별첨 참조

- 예산과목 : 행정지원체계강화, 청사관리, 쾌적하고 안전한 청사관리, 공공운영비

○ 계약방법 : 제한경쟁입찰(지역제한)

- 관련법규 : 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 제9조

- 참가자격 : 화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률

제29조에 의한 “소방시설관리업 등록업체”로서 주된

영업소가 서울시에 소재한 업체

□ 향후계획

○ 2016. 12 : 계약업체 선정

○ 2017.  1 : 안전관리 용역 착수

따로붙임 : 소방시설 안전관리 용역비 산출서 1부.  끝.