문서번호	시설관리과-10643
결재일자	2016.11.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		★시설관리과장
류홍규		11/16 代성기옥
협조	주무관		임종수
	주무관		김진민

전식방지 시설물 점검 결과 보고(강남)

2016. 11.

상수도사업본부

(시설관리과)

전식방지 시설물 점검결과 보고

2016년도 상수도 시설물 종합점검 계획에 의해 강남수도사업소 관내 전식방지 시설물을 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2016.  11.  16.

보고자 : 공업주사보  류 홍 규

□ 점검일시 : 2016. 11. 8.(화) ~ 11. 10.(목)

□ 점검대상 : 강남수도사업소 관내 내방역 강제배류기등 전식방지 시설물 56개소

□ 점 검 자 : 본  부 - 공업주사  임종수,  공업주사보 김진민, 류홍규

사업소 - 공업서기  최환수외 2명

□ 점검결과

일련번호	구 분	시설위치	점검결과	비 고
1	희생양극	탄천주차장 J구역 앞	전위 –1174~-1225㎷로 정상	J구역주차장
2	희생양극	강남면허시험장 앞	전위 –1099~-1137㎷로 정상
3	희생양극	휘문고 정문 앞	전위 –1150~-1355㎷로 정상	(1,2차로중간)
4	희생양극	풍림아이원 앞 (무인단속 카메라 밑)	전위 –1019~-1081㎷로 정상	(1차로)
5	희생양극	도성초교 사거리 (사거리 지나 20m))	전위 –892~-963㎷로 정상	(1차로)
6	희생양극	E마트 앞 (한솔필리아)	전위 –972~-1086㎷로 정상	(1차로)
7	희생양극	개나리아파트 202동 앞	전위 –1572~-2083㎷로 정상	(좌회전차선)

일련번호	구 분	시설위치	점검결과	비 고
8	희생양극	강남세브란스 사거리	전위 –1369~-1431㎷로 정상	(길건너1차로)
9	희생양극	삼호아파트101동 앞 (제수밸브 맨홀)	전위 –1014~-1033㎷로 정상	(1차로중앙선)
10	희생양극	도곡진달래 SK주유소 앞	전위 –671~-991㎷로 정상	(2차로)
11	희생양극	도곡1동사무소(S-oil) 앞	전위 –1015~-1034㎷로 정상	(2차로)
12	희생양극	동명엔터플라이즈 앞	전위 –1291~-1900㎷로 정상	(1차로)
13	희생양극	풍전빌딩 앞 (GS주유소 앞)	전위 –584~-592㎷로 전위부족	(1차로)
14	희생양극	국제전자센터 앞	전위 –815~-864㎷로 전위부족	(1차로)
15	희생양극	서초3동 입구 (서초3동 사거리)	전위 –285~-719㎷로 전위부족	(1차로)
16	희생양극	안정형외과 앞 (서울고교 전)	전위 –1016~-1201㎷로 정상	(1차로)
17	희생양극	우리빌딩 앞 (반포배수지 가는길)	전위 –1579~-1731㎷로 정상	중앙선
18	희생양극	내방역 사거리	전위 –965~-3087㎷로 정상	(3차로)
19	배류기	서초구 서초대로 19길 1 (내방역)	입력 237V, 출력 10V, 0.1A 전위 –542~-1557㎷로 정상	강제
20	희생양극	반포세무서 앞 (제수밸브 맨홀)	전위 –828~-1543㎷로 정상	방배고개
21	외부전원	서초구 도구로 125 (방배 서문여고)	입력 227V, 출력 4V, 1A 전위 –1037~-1063㎷로 정상	5(5)
22	희생양극	서울메트로 앞	전위 – 1109~-1183㎷로 정상	유턴차로
23	외부전원	서초구 방배동 505-2번지 (사당 변전소 앞)	입력 230V, 출력 14V, 2A 전위 –1684~-1700㎷로 정상	2(2)
24	희생양극	청광아트빌 앞	전위 –675~-681㎷로 전위부족
25	외부전원	서초구 명달로 6(건너편) (국악원 서측)	입력 225V, 출력 2V, 0.2A 전위 –1050~-1055㎷로 정상	2(2)
26	외부전원	서초구 남부순환로 2457 (우면산약수터 입구)	입력 223V, 출력 5V, 0.8A 전위 –1015~-1048㎷로 정상	2(2)

일련번호	구 분	시설위치	점검결과	비 고
27	외부전원	소방학교 입구 (AB2-1)	입력 228V, 출력 14V, 1A 전위 –1929~-1983㎷로 정상	1(1)
28	배류기	서초구 서초중앙로 18 (남부터미널 역)	입력 230V, 출력 1V, 1A 전위 –853~-925㎷로 정상
29	희생양극	서초IC 입구	전위 –1060~-1701㎷로 정상
30	외부전원	우면산가압장 (AB3-10)	입력 227V, 출력 40V, 6A 전위 –1259~-1270㎷로 정상	3(0)
31	희생양극	외교센타 앞 (중앙 안전지대 앞)	전위 –647~-689㎷로 전위부족
32	희생양극	양재역 횡단보도 옆 (보도블럭)	전위 –831~-837㎷로 전위부족
33	희생양극	양재육교우리은행 앞	전위 –848~-866㎷로 정상	육교지나서 2차로
34	배류기	강남구 남부순환로 381길15 (매봉역)	입력 380V, 출력 40V, 1A 전위 –714~-4668㎷로 정상	강제
35	희생양극	개포2단지 앞 (개포중학교 맞은편)	전위 –1386~-1481㎷로 정상
36	희생양극	개포고등학교 앞 (버스정류장)	전위 –1332~-1409㎷로 정상
37	외부전원	영동5교 남단 (개포동역 2번 출구)	입력 230V, 출력 60V, 1A 전위 –953~-1001㎷로 정상	1(0)
38	외부전원	강남구 남부순환로 3032 (대치근린공원 앞)	입력 230V, 출력 12.5V, 2.5A 전위 –1708~-1713㎷로 정상	3(3)
39	희생양극	쟁골마을 입구	전위 –1416~-1501㎷로 정상	1차로
40	외부전원	강남구 봉은사로 451 (삼성동 성우빌딩 앞)	입력 232V, 출력 16V, 1A 전위 –1451~-1484㎷로 정상	1(1)
41	외부전원	강남구 봉은사로 307 (이안오피스텔 앞)	입력 240V, 출력 42V, 2A 전위 –1470~-1493㎷로 정상
42	외부전원	강남구 영동대로 616 (코엑스사거리)	입력 225V, 출력 60V, 8A 전위 –1305~-1312㎷로 정상
43	외부전원	강남구 학동로 609 (청담삼익10동 앞)	입력 236V, 출력 27V, 1A 전위 –1141~-1199㎷로 정상	1(1)
44	외부전원	강남구 학동로 609 (청담삼익11동 앞)	입력 212V, 출력 32V, 1A 전위 –1015~-1420㎷로 정상	1(1)
45	희생양극	청담역 앞	전위 –1136~-1163㎷로 정상

일련번호	구 분	시설위치	점검결과	비 고
46	외부전원	강남구 영동대로 738 (영동대교 남단)	입력 230V, 출력 10V, 4A 전위 –1166~-1221㎷로 정상	3(3)
47	외부전원	강남구 압구정로 403 (한양아파트 81동 앞)	양극 소모 점검 요함	1(1)
48	외부전원	서초구 잠원로 166-17 (잠원동 강변아파트 1동)	입력 227V, 출력 3V, 2A 전위 –1495~-1547㎷로 정상	4(4)
49	외부전원	강남나들목 한강쪽 (한남대교 상류)	입력 228V, 출력 12V, 2A 전위 –1496~-1525㎷로 정상	3(3)
50	외부전원	반포나들목 한강쪽 (반포대교상류)	입력 232V, 출력 3V, 4A 전위 –1862~-1873㎷로 정상	3(3)
51	외부전원	반포대교 하류 (AB1-9)	입력 230V, 출력 34V, 6A 전위 –1165~-1196㎷로 정상	3(2)
52	외부전원	서래섬나들목 한강쪽 (동작대교 상류)	입력 218V, 출력 46V, 2A 전위 –1585~-1627㎷로 정상	3(0)
53	외부전원	서초구 사평대로 73 (반포공원내 KT반포사 앞)	입력 229V, 출력 11V, 1A 전위 –1387~-1401㎷로 정상	4(4)
54	외부전원	서초구 사평대로 55 (서초구민체육센터 앞)	입력 229V, 출력 10V, 1A 전위 –1074~-1083㎷로 정상	4(4)
55	희생양극	삼성배수지 내	전위 –1198~-1203㎷로 정상

□ 조치의견

○ 양극 소모 1개소, 전위부족 6개소는 전식방지시설물  점검완료 후 수합하여

사업소에 통보 보완조치 하고자 함. 끝.