문서번호	운영과-8805
결재일자	2016.11.17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

						시 민
★주무관		운영과장		운영부장
조계진		박종길		11/17 기혜경
협 조
	총무과장				황차호

안정된 기계설비운용을 위한               자동제어프로그램 수리계획 보고

2016. 11

북서울미술관

(운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

자동제어 프로그램 수리계획 보고

우리미술관 기계 설비를 제어하는 2대의 자동제어 프로그램 중 하드디스크 손상으로 파손된 1대의 프로그램(메인용)을 서버PC에 재설치하여 유사시 자동 연동기능을 통한 시스템의 안정성을 확보,   자동제어설비 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		설비현황

▢ 시스템 설치위치 : 방재실(지하 M1층)

▢ 대상설비 : 기계설비 자동제어 운영시스템(1호기, 2호기)

▢ 시스템현황 : 1. 중앙감시반 1-BMS PROGRAM (USB 운영시스템),

PC, 모니터

(1호기-메인시스템,

미술관 준공시 설치(13년 5월), 하자기간만료)

2. BMS PROGRAM INSIGHT (USB 운영시스템),

PC, 모니터

(2호기-백업용, 14년 12월 설치)

〇 현황사진

메인시스템(고장)	백업시스템용(구동중)

※ 미술관 자동제어 흐름

방재실자동제어 운전시스템  기계실DDC 제어판넬  각종연동설비제어

Ⅱ		고장현황

▢ 메인시스템 PC하드디스크가 손상됨으로써 자동제어 프로그램

구동 불능.

◦ 원인(추정): 24시간 계속사용으로 인한 컴퓨터 하드디스크 기기

수명 감소 (미술관 개원후 3년간 24시간 계속사용)

※ 현재 자동제어 구동현황 : 14년말 구축한 백업서버용 시스템

으로 이상없이 정상구동.

▢ 문제점 및 해결방안

1. 기존에 자동제어 프로그램이 설치된 일반PC의 단일 하드 디스크

는 프로그램에 오류가 없어도 하드디스크가 고장나면 프로그램

까지 고비용으로 재설치 해야 하는 문제가 있음.

2. 이러한 문제를 해결하기 위해 다중 하드디스크가 장착되어 하나의             하드디스크에 고장이 발생해도 다른 하드디스크로 연동복구 사용가             능한 서버용PC에 프로그램을 설치하여 설비제어 안정성을 높이고             자 함.

Ⅲ		보수계획

▢ 우리미술관 자동제어 설치 업체인 지-멘스(주)에 견적의뢰 후

보수 요청.

▢ 프로그램설치에 사용될 서버용PC는 북서울미술관에서 지급.

※ 서버용PC사양 첨부문서 참조.

▢ 주요보수내역 및 작업순서

○ 자동제어 프로그램 제설치

○ 자동제어 데이터베이스 복구

○ 자동제어 PC 하드웨어 테스트

○ 자동제어 PC DDC 통신 테스트

○ 자동제어 PC DDC 데이터 복원 테스트

○ 자동제어 PC 통신 자동복구 테스트

○ 자동제어 PC 최종 데이터백업&복원테스트

○ 서버PC RAID 셋팅

○ 현장 납품 및 설치

▢ 소요예산 : 금7,040,000원(일금칠백사만원정)

◦ 세부산출내역 :  그래픽카드 150,000원

자동제어프로그램셋업 6,250,000원

▢ 계약방법 : 수의계약

◦ 사     유 : 금액이 소액이고 우리 미술관 자동제어시스템 납품

업체이며 전문기술을 보유함.

◦ 관련근거 : 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률시행령                      제25조 1항 5호

▢ 대상업체

◦ 상    호 : 지멘스(주)

- 대표 김종갑(사업자등록번호 :220-81-04521)

◦ 주   소 : 서울특별시 서대문구 충정로 23(충정로3가)

◦ 연 락 처 : 02)3450-7655

▢ 예산과목 : 시립미술관북서울미술관운영과, 문화예술진흥.

미술관 유지보수, 북서울미술관유지관리,

일반운영비, 공공운영비.

Ⅳ		기대효과

○ 자동제어 프로그램 수리보수로 기계설비 안정성유지.

○ 서버용PC 설치로 취약한 하드디스크 수명 연장기대.

■ 붙임 : 자동제어 보수 견적서 1부.

서버용 PC 사양표 1부.  끝