문서번호	정수과-4111
결재일자	2016.11.17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
권오정		김형섭	11/17 박기석
협조
	주무관		김향석

배출수처리시설 TMS실 UPS점검 보고

2016. 11.

정 수 과

배출수처리시설 TMS실 UPS점검 보고

배출수처리장 TMS(Tele Monitering System)실에 설치된 UPS 점검결과 밧데리 교체 필요성이 발견되어 UPS를 증설하여 교체코자 함

□ TMS실 UPS 개요

○ 설치목적 :

- TMS(Tele Monitering System)실에 설치된 환경측정기기 및     전송장치의 정전시 기기에 전원을 공급하기 위함

○ 용    량 : 5KVA 220V

○ 제조업체 : 티피에스(2007. 9)

□ 점검 내용

○ 점검일자 : 2016. 11. 10.

○ 점 검 자 : 환경6 권오정, *******************

***********

○ 점검결과 : 5KVA 30분 지속시간용으로 설치되었으나 현재는 밧데리            수명이 도래된 것으로 판명(밧데리 교체 필요)

※ TMS실 UPS는 수질오염공정법상 정전시 30분 이상 유지를 하여야 함

UPS 사진	UPS점검 사진

UPS점검 사진	밧데리 점검 사진

□ 보고자 의견

○ TMS실의 UPS설비는 내년(’17년)도에 내구연한이 도래하나 COD측정기 교체 등으로 인한 전기용량이 증가함

○ TMS실 환경측정기 보호를 위해 현재 5KVA 지속시간30분간에서 → 6KVA 지속시간60분으로 증설 하여 교체코자 함.

○ 한강수계기금으로 비용을 지출코자 함

□ 구매 계획

○ 건    명 : 배출수처리장 TMS실 UPS구매

○ 소요예산 : 4,622천원(조달수수료 포함)

○ 구매방법 : 조달구매(나라장터 구매)

- ****************

○ 예산과목 : 깨끗한물관리,한강수질개선,수질오염방지시설운영,재료비

붙임 : UPS사진 및 사양. 끝.