문서번호	정수시설과-3689
결재일자	2016.11.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
이범호		김종훈	11/17 임두선
협조
	주무관		강석윤

질소공급장치 공기압축기 고장 발생 보고

2016. 11.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

질소공급장치 공기압축기 고장 발생 보고

오존발생기실 질소공급장치 공기압축기의 V벨트가 파손되어 현재 재고가 없는 상황으로 신속히 V벨트를 구입하여 긴급한 상황에 대비하고자 함

시설현황

질소공급장치 공기압축기 및 제1정수장 응집기 감속기 현황

설비명	규격	수량	설치년도	비고
질소공급장치 공기압축기	0.75kW×0.084m3/min	2	2015
#1 응집기 감속기	1.5kW, 2.2kW, 3.7kW	18	2006

※ 재고가 부족한 #1 응집기 감속기 V벨트 또한 구매할 계획(재고량 : 11개)

점검내용

점검일자 : 2016. 11. 16.(수)

점 검 자 : 기술지원반 김덕현 외 3인

점검결과 : 질소공급장치 공기압축기 M-615-1(A) V벨트가 노후로 파손됨

- 현재 예비기 M-615-1(B)가 가동되고 있으며 여분의 V벨트가 없는 상황

- 공기압축기용 V벨트 규격 : A-62

조치계획

상기 시설현황에 해당되는 V벨트를 구매하여 재고 확보

설비별	V-벨트 규격	구매수량	비고
질소공급장치 공기압축기	A-62	10개(1개/대당)	예비포함
#1 응집기 감속기	B-62	20개(3개/대당)	예비포함

타업체에 비해 가격이 저렴한 아래 업체에서 구매하여 자체인력으로 교체

- 업체명 : 대양상사 김덕명

- 주  소 : 서울시 강동구 천호동 340-37

소요예산 및 지출방법

- 소요예산 : 금129,800원(부가세 포함)

- 지출방법 : 신용카드 결제

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(기타교체비).  끝.